## DEMO
Код в проекте | Device_ID Устройство | Идентификатор объекта | Имя объекта | Тип Объекта | Описание | Текущее значение 85 | Флаги состояния 111 | PropertyList-371 адрес регистра | PropertyList-371 Количество регистров для чтения | PropertyList-371 Функция для чтения регистра | PropertyList-371Функция для записи в регистр | PropertyList-371 Тип данных | PropertyList-371 Длина данных в битах | PropertyList-371 Бит регистра | PropertyList-371 Извлекаемые данные из массива/Номер слова | PropertyList-371 Коэфф. Преобразования(делитиь значение на него) | Состояние события 36 | Достоверность 103 | Отключен 81 | Единицы - 117 | Макс. Значение - 65 | Мин. Значение - 69 | Высокий предел - 45 | Низкий предел - 59 | Класс уведомления - 17 | 356.Задержка по времени (normal) 5 | 113.Задержка по времени (offnormal) | Предел включения 52 | 35.Уведомление разрешено TO_OFFNORMAL, TO_FAULT, TO_NORMAL [true,true,true] | Признаный переход - 0 | Тип уведомления - 72 | Отметки времени событий 130 | Тексты сообщений о событиях 351 | Имя профиля 168 | Разрешение - 106 | Logs - 133 | Приращение COV - 22 | Нечувствительность 25 | Приоритетный массив - 87 | Освободить по умолчанию - 104 | Полярность - 84 | Неактивный текст - 46 | Активный текст - 4 | Время COS - 16 | Число COS - 15 | Сброс числа состояний - 115 | Затраченное активное время - 33 | Сброс активного времени - 114 | Активировать собитие-353 | Сигнальное значение мультистейт - 7 | Сигнальное значение - 6 | Минимально выключенное время - 66 | Минимальное включеное время - 67 | Значение обратной связи - 40 | Состояние текст 110 | Число состояний 74 | Тайм-аут APDU | Число повторов APDU | Конфигурация | Интервал обновления в сек. | Глобальная переменная | Шаблон | Подстановка
| 846 | 75 | 77 | 79 | 28 | 85 | 111 | 371.modbus.address | 371.modbus.quantity | 371.modbus.functionRead | 371.modbus.functionWrite | 371.modbus.dataType | 371.modbus.dataLenght | 371.modbus.bit | 371.modbus.word | 371.modbus.scale | 36 | 103 | 81 | 117 | 65 | 69 | 45 | 59 | 17 | 356 | 113 | 52 | 35 |  | 72 | 130 | 351 | 168 | 106 | 133 | 22 | 25 | 87 | 104 | 84 | 46 | 4 | 16 | 15 | 115 | 33 | 114 | 353 | 7 | 6 | 66 | 67 | 40 | 110 | 74 | 11 | 73 | 154 | Update_Interval | Alias | Template | Replace
Engineering | 1 | 3999 | Site:Engineering |  | Инженерные системы здания
DDC | 1 | 4001 | Site:Engineering.DDC |  | Щиты автоматики
Temperature | 2500 | 2500 | Site:Engineering.DDC.Temperature | 8 | Температура в здании | 0
MedicalCenter | 1 | 6000 | Site:Engineering.MedicalCenter |  | Оздоровительный центр
AI_01 | 2500 | 6001 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_01 | 0 | Температура в помещении №1 | 22
AI_02 | 2500 | 6002 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_02 | 0 | Температура в помещении №2 | 21
AI_03 | 2500 | 6003 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_03 | 0 | Температура в помещении №3 | 24
AI_04 | 2500 | 6004 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_04 | 0 | Температура в помещении №4 | 23
AI_05 | 2500 | 6005 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_05 | 0 | Температура в помещении №5 | 23
AI_06 | 2500 | 6006 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_06 | 0 | Температура в помещении №6 | 25
AI_07 | 2500 | 6007 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_07 | 0 | Температура в помещении №7 | 18
AI_08 | 2500 | 6008 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_08 | 0 | Температура в помещении №8 | 21
AI_09 | 2500 | 6009 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_09 | 0 | Температура в помещении №9 | 23
AI_10 | 2500 | 6010 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_10 | 0 | Температура в помещении №10 | 24
AI_11 | 2500 | 6011 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_11 | 0 | Температура в помещении №11 | 22
AI_12 | 2500 | 6012 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_12 | 0 | Температура в помещении №12 | 21
AI_13 | 2500 | 6013 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_13 | 0 | Температура в помещении №13 | 20
AI_14 | 2500 | 6014 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_14 | 0 | Температура в помещении №14 | 16
AI_15 | 2500 | 6015 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_15 | 0 | Температура в помещении №15 | 25
AI_16 | 2500 | 6016 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_16 | 0 | Температура в помещении №16 | 27
AI_17 | 2500 | 6017 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_17 | 0 | Температура в помещении №17 | 24
AI_18 | 2500 | 6018 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_18 | 0 | Температура в помещении №18 | 23
AI_19 | 2500 | 6019 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_19 | 0 | Температура в помещении №19 | 25
AI_20 | 2500 | 6020 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_20 | 0 | Температура в помещении №20 | 22
AI_21 | 2500 | 6021 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_21 | 0 | Температура в помещении №21 | 20
AI_22 | 2500 | 6022 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_22 | 0 | Температура в помещении №22 | 21
AI_23 | 2500 | 6023 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_23 | 0 | Температура в помещении №23 | 22
AI_24 | 2500 | 6024 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_24 | 0 | Температура в помещении №24 | 24
AI_25 | 2500 | 6025 | Site:Engineering.MedicalCenter.AI_25 | 0 | Температура в помещении №25 | 23