## Blok_C
Код в проекте | Device_ID Устройство | Идентификатор объекта | Имя объекта | Тип Объекта | Описание | Текущее значение 85 | Флаги состояния 111 | PropertyList-371 адрес регистра | PropertyList-371 Количество регистров для чтения | PropertyList-371 Функция для чтения регистра | PropertyList-371Функция для записи в регистр | PropertyList-371 Тип данных | PropertyList-371 Длина данных в битах | PropertyList-371 Бит регистра | PropertyList-371 Извлекаемые данные из массива/Номер слова | PropertyList-371 Коэфф. Преобразования(делитиь значение на него) | Состояние события 36 | Достоверность 103 | Отключен 81 | Единицы - 117 | Макс. Значение - 65 | Мин. Значение - 69 | Высокий предел - 45 | Низкий предел - 59 | Класс уведомления - 17 | 356.Задержка по времени (normal) 5 | 113.Задержка по времени (offnormal) | Предел включения 52 | 35.Уведомление разрешено TO_OFFNORMAL, TO_FAULT, TO_NORMAL [true,true,true] | Признаный переход - 0 | Тип уведомления - 72 | Отметки времени событий 130 | Тексты сообщений о событиях 351 | Имя профиля 168 | Разрешение - 106 | Logs - 133 | Приращение COV - 22 | Нечувствительность 25 | Приоритетный массив - 87 | Освободить по умолчанию - 104 | Полярность - 84 | Неактивный текст - 46 | Активный текст - 4 | Время COS - 16 | Число COS - 15 | Сброс числа состояний - 115 | Затраченное активное время - 33 | Сброс активного времени - 114 | Активировать собитие-353 | Сигнальное значение мультистейт - 7 | Сигнальное значение - 6 | Минимально выключенное время - 66 | Минимальное включеное время - 67 | Значение обратной связи - 40 | Состояние текст 110 | Число состояний 74 | Тайм-аут APDU | Число повторов APDU | Конфигурация | Интервал обновления в сек. | Глобальная переменная | Шаблон | Подстановка
| 846 | 75 | 77 | 79 | 28 | 85 | 111 | 371.modbus.address | 371.modbus.quantity | 371.modbus.functionRead | 371.modbus.functionWrite | 371.modbus.dataType | 371.modbus.dataLenght | 371.modbus.bit | 371.modbus.word | 371.modbus.scale | 36 | 103 | 81 | 117 | 65 | 69 | 45 | 59 | 17 | 356 | 113 | 52 | 35 |  | 72 | 130 | 351 | 168 | 106 | 133 | 22 | 25 | 87 | 104 | 84 | 46 | 4 | 16 | 15 | 115 | 33 | 114 | 353 | 7 | 6 | 66 | 67 | 40 | 110 | 74 | 11 | 73 | 154 | Update_Interval | Alias | Template | Replace
Engineering | 1 | 3999 | Site:Engineering |  | Инженерные системы здания | [56 empty] | /svg/MENU.svg
DDC | 1 | 4001 | Site:Engineering.DDC |  | Щиты автоматики
HAWK_600 | 200 | 200 | Site:Engineering.DDC.HAWK_600 | 8 | ПЛК BACnet
HAWK_600 | 300 | 300 | Site:Engineering.DDC.HAWK_600 | 8 | ПЛК BACnet
SIEMENS PXD | 400 | 400 | Site:Engineering.DDC.SIEMENS PXD | 8 | ПЛК BACnet
SCHNEIDER | 1673 | 1673 | Site:Engineering.DDC.SCHNEIDER | 8 | Шлюз ModbusTCP
SIEMENS PXD | 700 | 700 | Site:Engineering.DDC.SIEMENS PXD | 8 | ПЛК BACnet
SIEMENS PXD | 600 | 600 | Site:Engineering.DDC.SIEMENS PXD | 8 | ПЛК BACnet
DANFOSS | 500 | 500 | Site:Engineering.DDC.DANFOSS | 8 | ПЛК BACnet
Electricity | 1 | 4002 | Site:Engineering.Electricity |  | Электроснабжение | [56 empty] | /svg/MAIN_EL.svg
TP_1002 | 1 | 4003 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002 |  | Трансформаторная подстанция №1 | [56 empty] | /svg/TP_10_kV.svg
SEPAM Section_2 | 1 | 3 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_2 |  | Ячейка 2 (10kV)
BI_10 | 1673 | 4 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_2.BI_10 | 3 | Положение “отключено” S42 |  |  | 10 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 4 |  | 1 | [44 empty] | CELL_2_ON
BI_11 | 1673 | 5 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_2.BI_11 | 3 | Положение “включено” S42 |  |  | 10 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 5 |  | 1 | [44 empty] | CELL_2_OFF
AI_10 | 1673 | 6 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_2.AI_10 | 0 | S42 Ячейка 2 Ток 1, А |  |  | 20 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_2_CURRENT_1
AI_11 | 1673 | 7 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_2.AI_11 | 0 | S42 Ячейка 2 Ток 2, А |  |  | 30 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_2_CURRENT_2
AI_12 | 1673 | 8 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_2.AI_12 | 0 | S42 Ячейка 2 Ток 3, А |  |  | 40 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_2_CURRENT_3
SEPAM Section _3 | 1 | 9 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section _3 |  | Ячейка 3 (10kV)
BI_12 | 1673 | 10 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section _3.BI_12 | 3 | Положение “отключено” S42 |  |  | 11 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 4 |  | 1 | [44 empty] | CELL_3_ON
BI_13 | 1673 | 11 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section _3.BI_13 | 3 | Положение “включено” S42 |  |  | 11 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 5 |  | 1 | [44 empty] | CELL_3_OFF
AI_13 | 1673 | 12 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section _3.AI_13 | 0 | S42 Ячейка 3 Ток 1, А |  |  | 21 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_3_CURRENT_1
AI_14 | 1673 | 13 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section _3.AI_14 | 0 | S42 Ячейка 3 Ток 2, А |  |  | 31 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_3_CURRENT_2
AI_15 | 1673 | 14 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section _3.AI_15 | 0 | S42 Ячейка 3 Ток 3, А |  |  | 41 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_3_CURRENT_3
SEPAM Section_4 | 1 | 15 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_4 |  | Ячейка 4 (10kV) | [10 empty] | 1
BI_14 | 1673 | 16 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_4.BI_14 | 3 | Положение “отключено” S42 |  |  | 12 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 4 |  | 1 | [44 empty] | CELL_4_ON
BI_15 | 1673 | 17 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_4.BI_15 | 3 | Положение “включено” S42 |  |  | 12 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 5 |  | 1 | [44 empty] | CELL_4_OFF
AI_16 | 1673 | 18 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_4.AI_16 | 0 | T40 Ячейка 4 Ток 1, А |  |  | 22 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_4_CURRENT_1
AI_17 | 1673 | 19 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_4.AI_17 | 0 | T40 Ячейка 4 Ток 2, А |  |  | 32 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_4_CURRENT_2
AI_18 | 1673 | 20 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_4.AI_18 | 0 | T40 Ячейка 4 Ток 3, А |  |  | 42 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_4_CURRENT_3
AI_19 | 1673 | 21 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_4.AI_19 | 0 | T40 Ячейка 4 Среднее напряжение, В |  |  | 52 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_4_VOLTAGE
AI_20 | 1673 | 22 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_4.AI_20 | 0 | T40 Ячейка 4 Частота, Гц |  |  | 62 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_4_FREQUENCY
SEPAM Section_5 | 1 | 23 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_5 |  | Ячейка 5 (10kV)
BI_16 | 1673 | 24 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_5.BI_16 | 3 | Положение “отключено” S42 |  |  | 13 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 4 |  | 1 | [44 empty] | CELL_5_ON
BI_17 | 1673 | 25 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_5.BI_17 | 3 | Положение “включено” S42 |  |  | 13 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 5 |  | 1 | [44 empty] | CELL_5_OFF
AI_21 | 1673 | 26 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_5.AI_21 | 0 | S42 Ячейка 5 Ток 1, А |  |  | 23 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_5_CURRENT_1
AI_22 | 1673 | 27 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_5.AI_22 | 0 | S42 Ячейка 5 Ток 2, А |  |  | 33 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_5_CURRENT_2
AI_23 | 1673 | 28 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_5.AI_23 | 0 | S42 Ячейка 5 Ток 3, А |  |  | 43 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_5_CURRENT_3
SEPAM Section_7 | 1 | 29 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_7 |  | Ячейка 7 (10kV)
BI_18 | 1673 | 30 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_7.BI_18 | 3 | Положение “отключено” S42 |  |  | 14 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 4 |  | 1 | [44 empty] | CELL_7_ON
BI_19 | 1673 | 31 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_7.BI_19 | 3 | Положение “включено” S42 |  |  | 14 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 5 |  | 1 | [44 empty] | CELL_7_OFF
AI_24 | 1673 | 32 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_7.AI_24 | 0 | T40 Ячейка 7 Ток 1, А |  |  | 24 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_7_CURRENT_1
AI_25 | 1673 | 33 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_7.AI_25 | 0 | T40 Ячейка 7 Ток 2, А |  |  | 34 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_7_CURRENT_2
AI_26 | 1673 | 34 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_7.AI_26 | 0 | T40 Ячейка 7 Ток 3, А |  |  | 44 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_7_CURRENT_3
AI_27 | 1673 | 35 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_7.AI_27 | 0 | T40 Ячейка 7 Среднее напряжение, В |  |  | 54 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 | 13 |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_7_VOLTAGE
AI_28 | 1673 | 36 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_7.AI_28 | 0 | T40 Ячейка 7 Частота, Гц |  |  | 64 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 | 14 |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_7_FREQUENCY
SEPAM Section_8 | 1 | 37 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_8 |  | Ячейка 8 (10kV)
BI_20 | 1673 | 38 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_8.BI_20 | 3 | Положение “отключено” S42 |  |  | 15 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 4 |  | 1 | [44 empty] | CELL_8_ON
BI_21 | 1673 | 39 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_8.BI_21 | 3 | Положение “включено” S42 |  |  | 15 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 5 |  | 1 | [44 empty] | CELL_8_OFF
AI_29 | 1673 | 40 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_8.AI_29 | 0 | S42 Ячейка 8 Ток 1, А |  |  | 25 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_8_CURRENT_1
AI_30 | 1673 | 41 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_8.AI_30 | 0 | S42 Ячейка 8 Ток 2, А |  |  | 35 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_8_CURRENT_2
AI_31 | 1673 | 42 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_8.AI_31 | 0 | S42 Ячейка 8 Ток 3, А |  |  | 45 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_8_CURRENT_3
SEPAM Section_9 | 1 | 43 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_9 |  | Ячейка 9 (10kV)
BI_21 | 1673 | 44 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_9.BI_21 | 3 | Положение “отключено” S42 |  |  | 16 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 4 |  | 1 | [44 empty] | CELL_9_ON
BI_22 | 1673 | 45 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_9.BI_22 | 3 | Положение “включено” S42 |  |  | 16 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 5 |  | 1 | [44 empty] | CELL_9_OFF
AI_32 | 1673 | 46 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_9.AI_32 | 0 | S42 Ячейка 9 Ток 1, А |  |  | 26 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_9_CURRENT_1
AI_33 | 1673 | 47 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_9.AI_33 | 0 | S42 Ячейка 9 Ток 2, А |  |  | 36 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_9_CURRENT_2
AI_34 | 1673 | 48 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SEPAM Section_9.AI_34 | 0 | S42 Ячейка 9 Ток 3, А |  |  | 37 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | CELL_9_CURRENT_3
QF_SECTION | 1 | 49 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION |  | Секционные автоматы
QF_3 | 1 | 50 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_3 |  | Автоматический выключатель QF_3
BI_100 | 1673 | 51 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_3.BI_100 | 3 | Статус включен |  |  | 100 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | QF3_ON
BI_101 | 1673 | 52 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_3.BI_101 | 3 | Статус выключен |  |  | 100 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | QF3_OFF
BI_102 | 1673 | 53 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_3.BI_102 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 100 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | QF3_ALARM
AI_100 | 1673 | 54 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_3.AI_100 | 0 | Напряжение, В |  |  | 200 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF3_VOLTAGE
AI_101 | 1673 | 55 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_3.AI_101 | 0 | Ток 1, А |  |  | 300 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF3_CURRENT_1
AI_102 | 1673 | 56 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_3.AI_102 | 0 | Ток 2, А |  |  | 400 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF3_CURRENT_2
AI_103 | 1673 | 57 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_3.AI_103 | 0 | Ток 3, А |  |  | 500 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF3_CURRENT_3
QF_6 | 1 | 58 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_6 |  | Автоматический выключатель QF_6
BI_103 | 1673 | 59 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_6.BI_103 | 3 | Статус включен |  |  | 101 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | QF6_ON
BI_104 | 1673 | 60 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_6.BI_104 | 3 | Статус выключен |  |  | 101 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | QF6_OFF
BI_105 | 1673 | 61 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_6.BI_105 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 101 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | QF6_ALARM
AI_104 | 1673 | 62 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_6.AI_104 | 0 | Напряжение, В |  |  | 201 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF6_VOLTAGE
AI_105 | 1673 | 63 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_6.AI_105 | 0 | Ток 1, А |  |  | 301 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF6_CURRENT_1
AI_106 | 1673 | 64 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_6.AI_106 | 0 | Ток 2, А |  |  | 401 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF6_CURRENT_2
AI_107 | 1673 | 65 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_6.AI_107 | 0 | Ток 3, А |  |  | 501 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF6_CURRENT_3
QF_5 | 1 | 66 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_5 |  | Автоматический выключатель QF_5
BI_113 | 1673 | 67 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_5.BI_113 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | QF5_ON
BI_114 | 1673 | 68 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_5.BI_114 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | QF5_OFF
BI_115 | 1673 | 69 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_5.BI_115 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | QF5_ALARM
AI_114 | 1673 | 70 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_5.AI_114 | 0 | Напряжение, В |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF5_VOLTAGE
AI_115 | 1673 | 71 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_5.AI_115 | 0 | Ток 1, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF5_CURRENT_1
AI_116 | 1673 | 72 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_5.AI_116 | 0 | Ток 2, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF5_CURRENT_2
AI_117 | 1673 | 73 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_5.AI_117 | 0 | Ток 3, А |  |  | 502 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF5_CURRENT_3
QF_1 | 1 | 74 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_1 |  | Автоматический выключатель QF_1
BI_123 | 1673 | 75 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_1.BI_123 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | QF1_ON
BI_124 | 1673 | 76 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_1.BI_124 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | QF1_OFF
BI_125 | 1673 | 77 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_1.BI_125 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | QF1_ALARM
AI_124 | 1673 | 78 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_1.AI_124 | 0 | Напряжение, В |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF1_VOLTAGE
AI_125 | 1673 | 79 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_1.AI_125 | 0 | Ток 1, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF1_CURRENT_1
AI_126 | 1673 | 80 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_1.AI_126 | 0 | Ток 2, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF1_CURRENT_2
AI_127 | 1673 | 81 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_1.AI_127 | 0 | Ток 3, А |  |  | 502 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF1_CURRENT_3
QF_4 | 1 | 82 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_4 |  | Автоматический выключатель QF_4
BI_123 | 1673 | 83 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_4.BI_123 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | QF4_ON
BI_124 | 1673 | 84 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_4.BI_124 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | QF4_OFF
BI_125 | 1673 | 85 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_4.BI_125 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | QF4_ALARM
AI_124 | 1673 | 86 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_4.AI_124 | 0 | Напряжение, В |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF4_VOLTAGE
AI_125 | 1673 | 87 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_4.AI_125 | 0 | Ток 1, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF4_CURRENT_1
AI_126 | 1673 | 88 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_4.AI_126 | 0 | Ток 2, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF4_CURRENT_2
AI_127 | 1673 | 89 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_4.AI_127 | 0 | Ток 3, А |  |  | 502 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF4_CURRENT_3
QF_2 | 1 | 90 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_2 |  | Автоматический выключатель QF_2
BI_133 | 1673 | 91 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_2.BI_133 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | QF2_ON
BI_134 | 1673 | 92 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_2.BI_134 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | QF2_OFF
BI_135 | 1673 | 93 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_2.BI_135 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | QF2_ALARM
AI_134 | 1673 | 94 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_2.AI_134 | 0 | Напряжение, В |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF2_VOLTAGE
AI_135 | 1673 | 95 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_2.AI_135 | 0 | Ток 1, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF2_CURRENT_1
AI_136 | 1673 | 96 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_2.AI_136 | 0 | Ток 2, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF2_CURRENT_2
AI_137 | 1673 | 97 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.QF_SECTION.QF_2.AI_137 | 0 | Ток 3, А |  |  | 502 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | QF2_CURRENT_3
SECTION_1 | 1 | 98 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1 |  | Секция №1 (0.4kV) | [56 empty] | /svg/TP_SECTION_1.svg
1QF_1 | 1 | 99 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_1 |  | Автоматический выключатель1QF_1
BI_143 | 1673 | 100 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_1.BI_143 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF1_ON
BI_144 | 1673 | 101 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_1.BI_144 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF1_OFF
BI_145 | 1673 | 102 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_1.BI_145 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF1_ALARM
AI_145 | 1673 | 103 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_1.AI_145 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF1_CURRENT_1
AI_146 | 1673 | 104 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_1.AI_146 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF1_CURRENT_2
AI_147 | 1673 | 105 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_1.AI_147 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF1_CURRENT_3
1QF_2 | 1 | 106 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_2 |  | Автоматический выключатель1QF_2
BI_153 | 1673 | 107 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_2.BI_153 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF2_ON
BI_154 | 1673 | 108 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_2.BI_154 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF2_OFF
BI_155 | 1673 | 109 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_2.BI_155 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF2_ALARM
AI_155 | 1673 | 110 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_2.AI_155 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF2_CURRENT_1
AI_156 | 1673 | 111 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_2.AI_156 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF2_CURRENT_2
AI_157 | 1673 | 112 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_2.AI_157 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF2_CURRENT_3
1QF_3 | 1 | 113 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_3 |  | Автоматический выключатель1QF_3
BI_163 | 1673 | 114 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_3.BI_163 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF3_ON
BI_164 | 1673 | 115 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_3.BI_164 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF3_OFF
BI_165 | 1673 | 116 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_3.BI_165 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF3_ALARM
AI_165 | 1673 | 117 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_3.AI_165 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF3_CURRENT_1
AI_166 | 1673 | 118 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_3.AI_166 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF3_CURRENT_2
AI_167 | 1673 | 119 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_3.AI_167 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF3_CURRENT_3
1QF_29 | 1 | 120 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_29 |  | Автоматический выключатель1QF_29
BI_173 | 1673 | 121 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_29.BI_173 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF29_ON
BI_174 | 1673 | 122 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_29.BI_174 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF29_OFF
BI_175 | 1673 | 123 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_29.BI_175 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF29_ALARM
AI_175 | 1673 | 124 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_29.AI_175 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF29_CURRENT_1
AI_176 | 1673 | 125 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_29.AI_176 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF29_CURRENT_2
AI_177 | 1673 | 126 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_29.AI_177 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF29_CURRENT_3
1QF_30 | 1 | 127 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_30 |  | Автоматический выключатель1QF_30
BI_183 | 1673 | 128 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_30.BI_183 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF30_ON
BI_184 | 1673 | 129 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_30.BI_184 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF30_OFF
BI_185 | 1673 | 130 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_30.BI_185 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF30_ALARM
AI_185 | 1673 | 131 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_30.AI_185 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF30_CURRENT_1
AI_186 | 1673 | 132 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_30.AI_186 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF30_CURRENT_2
AI_187 | 1673 | 133 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_30.AI_187 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF30_CURRENT_3
1QF_4 | 1 | 134 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_4 |  | Автоматический выключатель1QF_4
BI_193 | 1673 | 135 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_4.BI_193 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF4_ON
BI_194 | 1673 | 136 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_4.BI_194 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF4_OFF
BI_195 | 1673 | 137 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_4.BI_195 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF4_ALARM
AI_195 | 1673 | 138 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_4.AI_195 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF4_CURRENT_1
AI_196 | 1673 | 139 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_4.AI_196 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF4_CURRENT_2
AI_197 | 1673 | 140 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_4.AI_197 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF4_CURRENT_3
1QF_5 | 1 | 141 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_5 |  | Автоматический выключатель1QF_5
BI_203 | 1673 | 142 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_5.BI_203 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF5_ON
BI_204 | 1673 | 143 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_5.BI_204 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF5_OFF
BI_205 | 1673 | 144 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_5.BI_205 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF5_ALARM
AI_205 | 1673 | 145 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_5.AI_205 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF5_CURRENT_1
AI_206 | 1673 | 146 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_5.AI_206 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF5_CURRENT_2
AI_207 | 1673 | 147 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_5.AI_207 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF5_CURRENT_3
1QF_6 | 1 | 148 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_6 |  | Автоматический выключатель1QF_6
BI_213 | 1673 | 149 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_6.BI_213 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF6_ON
BI_214 | 1673 | 150 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_6.BI_214 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF6_OFF
BI_215 | 1673 | 151 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_6.BI_215 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF6_ALARM
AI_215 | 1673 | 152 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_6.AI_215 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF6_CURRENT_1
AI_216 | 1673 | 153 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_6.AI_216 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF6_CURRENT_2
AI_217 | 1673 | 154 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_6.AI_217 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF6_CURRENT_3
1QF_7 | 1 | 155 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_7 |  | Автоматический выключатель1QF_7
BI_223 | 1673 | 156 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_7.BI_223 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF7_ON
BI_224 | 1673 | 157 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_7.BI_224 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF7_OFF
BI_225 | 1673 | 158 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_7.BI_225 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF7_ALARM
AI_225 | 1673 | 159 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_7.AI_225 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF7_CURRENT_1
AI_226 | 1673 | 160 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_7.AI_226 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF7_CURRENT_2
AI_227 | 1673 | 161 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_7.AI_227 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF7_CURRENT_3
1QF_8 | 1 | 162 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_8 |  | Автоматический выключатель1QF_8
BI_233 | 1673 | 163 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_8.BI_233 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF8_ON
BI_234 | 1673 | 164 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_8.BI_234 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF8_OFF
BI_235 | 1673 | 165 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_8.BI_235 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF8_ALARM
AI_235 | 1673 | 166 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_8.AI_235 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF8_CURRENT_1
AI_236 | 1673 | 167 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_8.AI_236 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF8_CURRENT_2
AI_237 | 1673 | 168 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_8.AI_237 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF8_CURRENT_3
1QF_9 | 1 | 169 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_9 |  | Автоматический выключатель1QF_9
BI_243 | 1673 | 170 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_9.BI_243 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF9_ON
BI_244 | 1673 | 171 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_9.BI_244 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF9_OFF
BI_245 | 1673 | 172 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_9.BI_245 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF9_ALARM
AI_245 | 1673 | 173 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_9.AI_245 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF9_CURRENT_1
AI_246 | 1673 | 174 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_9.AI_246 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF9_CURRENT_2
AI_247 | 1673 | 175 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_9.AI_247 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF9_CURRENT_3
1QF_10 | 1 | 176 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_10 |  | Автоматический выключатель1QF_10
BI_253 | 1673 | 177 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_10.BI_253 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF10_ON
BI_254 | 1673 | 178 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_10.BI_254 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF10_OFF
BI_255 | 1673 | 179 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_10.BI_255 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF10_ALARM
AI_255 | 1673 | 180 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_10.AI_255 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF10_CURRENT_1
AI_256 | 1673 | 181 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_10.AI_256 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF10_CURRENT_2
AI_257 | 1673 | 182 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_10.AI_257 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF10_CURRENT_3
1QF_11 | 1 | 183 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_11 |  | Автоматический выключатель1QF_11
BI_263 | 1673 | 184 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_11.BI_263 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF11_ON
BI_264 | 1673 | 185 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_11.BI_264 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF11_OFF
BI_265 | 1673 | 186 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_11.BI_265 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF11_ALARM
AI_265 | 1673 | 187 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_11.AI_265 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF11_CURRENT_1
AI_266 | 1673 | 188 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_11.AI_266 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF11_CURRENT_2
AI_267 | 1673 | 189 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_11.AI_267 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF11_CURRENT_3
1QF_12 | 1 | 190 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_12 |  | Автоматический выключатель1QF_12
BI_273 | 1673 | 191 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_12.BI_273 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF12_ON
BI_274 | 1673 | 192 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_12.BI_274 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF12_OFF
BI_275 | 1673 | 193 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_12.BI_275 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF12_ALARM
AI_275 | 1673 | 194 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_12.AI_275 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF12_CURRENT_1
AI_276 | 1673 | 195 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_12.AI_276 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF12_CURRENT_2
AI_277 | 1673 | 196 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_12.AI_277 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF12_CURRENT_3
1QF_13 | 1 | 197 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_13 |  | Автоматический выключатель1QF_13
BI_283 | 1673 | 198 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_13.BI_283 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF13_ON
BI_284 | 1673 | 199 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_13.BI_284 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF13_OFF
BI_285 | 1673 | 200 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_13.BI_285 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF13_ALARM
AI_285 | 1673 | 201 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_13.AI_285 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF13_CURRENT_1
AI_286 | 1673 | 202 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_13.AI_286 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF13_CURRENT_2
AI_287 | 1673 | 203 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_13.AI_287 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF13_CURRENT_3
1QF_14 | 1 | 204 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_14 |  | Автоматический выключатель1QF_14
BI_293 | 1673 | 205 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_14.BI_293 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF14_ON
BI_294 | 1673 | 206 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_14.BI_294 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF14_OFF
BI_295 | 1673 | 207 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_14.BI_295 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF14_ALARM
AI_295 | 1673 | 208 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_14.AI_295 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF14_CURRENT_1
AI_296 | 1673 | 209 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_14.AI_296 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF14_CURRENT_2
AI_297 | 1673 | 210 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_14.AI_297 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF14_CURRENT_3
1QF_15 | 1 | 211 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_15 |  | Автоматический выключатель1QF_15
BI_300 | 1673 | 212 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_15.BI_300 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF15_ON
BI_301 | 1673 | 213 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_15.BI_301 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF15_OFF
BI_302 | 1673 | 214 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_15.BI_302 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF15_ALARM
AI_300 | 1673 | 215 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_15.AI_300 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF15_CURRENT_1
AI_301 | 1673 | 216 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_15.AI_301 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF15_CURRENT_2
AI_302 | 1673 | 217 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_15.AI_302 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF15_CURRENT_3
1QF_16 | 1 | 218 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_16 |  | Автоматический выключатель1QF_16
BI_310 | 1673 | 219 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_16.BI_310 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF16_ON
BI_311 | 1673 | 220 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_16.BI_311 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF16_OFF
BI_312 | 1673 | 221 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_16.BI_312 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF16_ALARM
AI_310 | 1673 | 222 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_16.AI_310 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF16_CURRENT_1
AI_311 | 1673 | 223 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_16.AI_311 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF16_CURRENT_2
AI_312 | 1673 | 224 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_16.AI_312 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF16_CURRENT_3
1QF_17 | 1 | 225 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_17 |  | Автоматический выключатель1QF_17
BI_320 | 1673 | 226 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_17.BI_320 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF17_ON
BI_321 | 1673 | 227 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_17.BI_321 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF17_OFF
BI_322 | 1673 | 228 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_17.BI_322 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF17_ALARM
AI_320 | 1673 | 229 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_17.AI_320 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF17_CURRENT_1
AI_321 | 1673 | 230 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_17.AI_321 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF17_CURRENT_2
AI_322 | 1673 | 231 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_17.AI_322 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF17_CURRENT_3
1QF_18 | 1 | 232 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_18 |  | Автоматический выключатель1QF_18
BI_330 | 1673 | 233 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_18.BI_330 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF18_ON
BI_331 | 1673 | 234 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_18.BI_331 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF18_OFF
BI_332 | 1673 | 235 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_18.BI_332 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF18_ALARM
AI_330 | 1673 | 236 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_18.AI_330 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF18_CURRENT_1
AI_331 | 1673 | 237 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_18.AI_331 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF18_CURRENT_2
AI_332 | 1673 | 238 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_18.AI_332 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF18_CURRENT_3
1QF_19 | 1 | 239 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_19 |  | Автоматический выключатель1QF_19
BI_340 | 1673 | 240 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_19.BI_340 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF19_ON
BI_341 | 1673 | 241 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_19.BI_341 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF19_OFF
BI_342 | 1673 | 242 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_19.BI_342 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF19_ALARM
AI_340 | 1673 | 243 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_19.AI_340 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF19_CURRENT_1
AI_341 | 1673 | 244 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_19.AI_341 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF19_CURRENT_2
AI_342 | 1673 | 245 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_19.AI_342 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF19_CURRENT_3
1QF_20 | 1 | 246 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_20 |  | Автоматический выключатель1QF_20
BI_350 | 1673 | 247 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_20.BI_350 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF20_ON
BI_351 | 1673 | 248 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_20.BI_351 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF20_OFF
BI_352 | 1673 | 249 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_20.BI_352 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF20_ALARM
AI_350 | 1673 | 250 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_20.AI_350 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF20_CURRENT_1
AI_351 | 1673 | 251 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_20.AI_351 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF20_CURRENT_2
AI_352 | 1673 | 252 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_20.AI_352 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF20_CURRENT_3
1QF_21 | 1 | 253 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_21 |  | Автоматический выключатель1QF_21
BI_360 | 1673 | 254 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_21.BI_360 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF21_ON
BI_361 | 1673 | 255 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_21.BI_361 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF21_OFF
BI_362 | 1673 | 256 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_21.BI_362 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF21_ALARM
AI_360 | 1673 | 257 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_21.AI_360 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF21_CURRENT_1
AI_361 | 1673 | 258 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_21.AI_361 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF21_CURRENT_2
AI_362 | 1673 | 259 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_21.AI_362 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF21_CURRENT_3
1QF_22 | 1 | 260 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_22 |  | Автоматический выключатель1QF_22
BI_370 | 1673 | 261 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_22.BI_370 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF22_ON
BI_371 | 1673 | 262 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_22.BI_371 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF22_OFF
BI_372 | 1673 | 263 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_22.BI_372 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF22_ALARM
AI_370 | 1673 | 264 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_22.AI_370 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF22_CURRENT_1
AI_371 | 1673 | 265 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_22.AI_371 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF22_CURRENT_2
AI_372 | 1673 | 266 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_22.AI_372 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF22_CURRENT_3
1QF_23 | 1 | 267 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_23 |  | Автоматический выключатель1QF_23
BI_380 | 1673 | 268 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_23.BI_380 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF23_ON
BI_381 | 1673 | 269 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_23.BI_381 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF23_OFF
BI_382 | 1673 | 270 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_23.BI_382 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF23_ALARM
AI_380 | 1673 | 271 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_23.AI_380 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF23_CURRENT_1
AI_381 | 1673 | 272 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_23.AI_381 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF23_CURRENT_2
AI_382 | 1673 | 273 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_23.AI_382 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF23_CURRENT_3
1QF_24 | 1 | 274 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_24 |  | Автоматический выключатель1QF_24
BI_390 | 1673 | 275 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_24.BI_390 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF24_ON
BI_391 | 1673 | 276 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_24.BI_391 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF24_OFF
BI_392 | 1673 | 277 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_24.BI_392 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF24_ALARM
AI_390 | 1673 | 278 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_24.AI_390 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF24_CURRENT_1
AI_391 | 1673 | 279 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_24.AI_391 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF24_CURRENT_2
AI_392 | 1673 | 280 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_24.AI_392 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF24_CURRENT_3
1QF_25 | 1 | 281 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_25 |  | Автоматический выключатель1QF_25
BI_400 | 1673 | 282 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_25.BI_400 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF25_ON
BI_401 | 1673 | 283 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_25.BI_401 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF25_OFF
BI_402 | 1673 | 284 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_25.BI_402 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF25_ALARM
AI_400 | 1673 | 285 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_25.AI_400 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF25_CURRENT_1
AI_401 | 1673 | 286 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_25.AI_401 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF25_CURRENT_2
AI_402 | 1673 | 287 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_25.AI_402 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF25_CURRENT_3
1QF_26 | 1 | 288 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_26 |  | Автоматический выключатель1QF_26
BI_410 | 1673 | 289 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_26.BI_410 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 1QF26_ON
BI_411 | 1673 | 290 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_26.BI_411 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 1QF26_OFF
BI_412 | 1673 | 291 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_26.BI_412 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 1QF26_ALARM
AI_410 | 1673 | 292 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_26.AI_410 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF26_CURRENT_1
AI_411 | 1673 | 293 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_26.AI_411 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF26_CURRENT_2
AI_412 | 1673 | 294 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_1.1QF_26.AI_412 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 1QF26_CURRENT_3
SECTION_2 | 1 | 295 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2 |  | Секция №2 (0.4kV) | [56 empty] | /svg/TP_SECTION_2.svg
2QF_1 | 1 | 296 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_1 |  | Автоматический выключатель2QF_1
BI_420 | 1673 | 297 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_1.BI_420 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF1_ON
BI_421 | 1673 | 298 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_1.BI_421 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF1_OFF
BI_422 | 1673 | 299 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_1.BI_422 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF1_ALARM
AI_420 | 1673 | 300 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_1.AI_420 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF1_CURRENT_1
AI_421 | 1673 | 301 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_1.AI_421 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF1_CURRENT_2
AI_422 | 1673 | 302 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_1.AI_422 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF1_CURRENT_3
2QF_2 | 1 | 303 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_2 |  | Автоматический выключатель2QF_2
BI_430 | 1673 | 304 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_2.BI_430 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF2_ON
BI_431 | 1673 | 305 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_2.BI_431 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF2_OFF
BI_432 | 1673 | 306 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_2.BI_432 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF2_ALARM
AI_430 | 1673 | 307 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_2.AI_430 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF2_CURRENT_1
AI_431 | 1673 | 308 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_2.AI_431 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF2_CURRENT_2
AI_432 | 1673 | 309 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_2.AI_432 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF2_CURRENT_3
2QF_3 | 1 | 310 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_3 |  | Автоматический выключатель2QF_3
BI_440 | 1673 | 311 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_3.BI_440 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF3_ON
BI_441 | 1673 | 312 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_3.BI_441 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF3_OFF
BI_442 | 1673 | 313 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_3.BI_442 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF3_ALARM
AI_440 | 1673 | 314 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_3.AI_440 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF3_CURRENT_1
AI_441 | 1673 | 315 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_3.AI_441 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF3_CURRENT_2
AI_442 | 1673 | 316 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_3.AI_442 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF3_CURRENT_3
2QF_29 | 1 | 317 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_29 |  | Автоматический выключатель2QF_29
BI_450 | 1673 | 318 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_29.BI_450 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF29_ON
BI_451 | 1673 | 319 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_29.BI_451 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF29_OFF
BI_452 | 1673 | 320 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_29.BI_452 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF29_ALARM
AI_450 | 1673 | 321 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_29.AI_450 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF29_CURRENT_1
AI_451 | 1673 | 322 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_29.AI_451 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF29_CURRENT_2
AI_452 | 1673 | 323 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_29.AI_452 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF29_CURRENT_3
2QF_30 | 1 | 324 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_30 |  | Автоматический выключатель2QF_30
BI_460 | 1673 | 325 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_30.BI_460 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF30_ON
BI_461 | 1673 | 326 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_30.BI_461 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF30_OFF
BI_462 | 1673 | 327 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_30.BI_462 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF30_ALARM
AI_460 | 1673 | 328 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_30.AI_460 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF30_CURRENT_1
AI_461 | 1673 | 329 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_30.AI_461 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF30_CURRENT_2
AI_462 | 1673 | 330 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_30.AI_462 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF30_CURRENT_3
2QF_4 | 1 | 331 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_4 |  | Автоматический выключатель2QF_4
BI_470 | 1673 | 332 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_4.BI_470 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF4_ON
BI_471 | 1673 | 333 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_4.BI_471 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF4_OFF
BI_472 | 1673 | 334 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_4.BI_472 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF4_ALARM
AI_470 | 1673 | 335 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_4.AI_470 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF4_CURRENT_1
AI_471 | 1673 | 336 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_4.AI_471 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF4_CURRENT_2
AI_472 | 1673 | 337 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_4.AI_472 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF4_CURRENT_3
2QF_5 | 1 | 338 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_5 |  | Автоматический выключатель2QF_5
BI_480 | 1673 | 339 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_5.BI_480 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF5_ON
BI_481 | 1673 | 340 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_5.BI_481 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF5_OFF
BI_482 | 1673 | 341 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_5.BI_482 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF5_ALARM
AI_480 | 1673 | 342 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_5.AI_480 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF5_CURRENT_1
AI_481 | 1673 | 343 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_5.AI_481 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF5_CURRENT_2
AI_482 | 1673 | 344 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_5.AI_482 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF5_CURRENT_3
2QF_6 | 1 | 345 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_6 |  | Автоматический выключатель2QF_6
BI_490 | 1673 | 346 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_6.BI_490 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF6_ON
BI_491 | 1673 | 347 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_6.BI_491 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF6_OFF
BI_492 | 1673 | 348 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_6.BI_492 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF6_ALARM
AI_490 | 1673 | 349 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_6.AI_490 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF6_CURRENT_1
AI_491 | 1673 | 350 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_6.AI_491 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF6_CURRENT_2
AI_492 | 1673 | 351 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_6.AI_492 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF6_CURRENT_3
2QF_7 | 1 | 352 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_7 |  | Автоматический выключатель2QF_7
BI_500 | 1673 | 353 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_7.BI_500 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF7_ON
BI_501 | 1673 | 354 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_6.BI_501 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF7_OFF
BI_502 | 1673 | 355 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_6.BI_502 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF7_ALARM
AI_500 | 1673 | 356 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_6.AI_500 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF7_CURRENT_1
AI_501 | 1673 | 357 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_6.AI_501 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF7_CURRENT_2
AI_502 | 1673 | 358 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_6.AI_502 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF7_CURRENT_3
2QF_8 | 1 | 359 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_8 |  | Автоматический выключатель2QF_8
BI_510 | 1673 | 360 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_8.BI_510 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF8_ON
BI_511 | 1673 | 361 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_8.BI_511 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF8_OFF
BI_512 | 1673 | 362 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_8.BI_512 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF8_ALARM
AI_510 | 1673 | 363 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_8.AI_510 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF8_CURRENT_1
AI_511 | 1673 | 364 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_8.AI_511 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF8_CURRENT_2
AI_512 | 1673 | 365 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_8.AI_512 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF8_CURRENT_3
2QF_9 | 1 | 366 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_9 |  | Автоматический выключатель2QF_9
BI_520 | 1673 | 367 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_9.BI_520 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF9_ON
BI_521 | 1673 | 368 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_9.BI_521 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF9_OFF
BI_522 | 1673 | 369 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_9.BI_522 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF9_ALARM
AI_520 | 1673 | 370 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_9.AI_520 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF9_CURRENT_1
AI_521 | 1673 | 371 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_9.AI_521 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF9_CURRENT_2
AI_522 | 1673 | 372 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_9.AI_522 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF9_CURRENT_3
2QF_10 | 1 | 373 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_10 |  | Автоматический выключатель2QF_10
BI_530 | 1673 | 374 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_10.BI_530 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF10_ON
BI_531 | 1673 | 375 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_10.BI_531 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF10_OFF
BI_532 | 1673 | 376 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_10.BI_532 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF10_ALARM
AI_530 | 1673 | 377 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_10.AI_530 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF10_CURRENT_1
AI_531 | 1673 | 378 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_10.AI_531 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF10_CURRENT_2
AI_532 | 1673 | 379 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_10.AI_532 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF10_CURRENT_3
2QF_11 | 1 | 380 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_11 |  | Автоматический выключатель2QF_11
BI_540 | 1673 | 381 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_11.BI_540 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF11_ON
BI_541 | 1673 | 382 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_11.BI_541 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF11_OFF
BI_542 | 1673 | 383 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_11.BI_542 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF11_ALARM
AI_540 | 1673 | 384 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_11.AI_540 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF11_CURRENT_1
AI_541 | 1673 | 385 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_11.AI_541 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF11_CURRENT_2
AI_542 | 1673 | 386 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_11.AI_542 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF11_CURRENT_3
2QF_12 | 1 | 387 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_12 |  | Автоматический выключатель2QF_12
BI_550 | 1673 | 388 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_12.BI_550 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF12_ON
BI_551 | 1673 | 389 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_12.BI_551 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF12_OFF
BI_552 | 1673 | 390 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_12.BI_552 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF12_ALARM
AI_550 | 1673 | 391 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_12.AI_550 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF12_CURRENT_1
AI_551 | 1673 | 392 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_12.AI_551 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF12_CURRENT_2
AI_552 | 1673 | 393 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_12.AI_552 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF12_CURRENT_3
2QF_13 | 1 | 394 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_13 |  | Автоматический выключатель2QF_13
BI_560 | 1673 | 395 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_13.BI_560 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF13_ON
BI_561 | 1673 | 396 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_13.BI_561 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF13_OFF
BI_562 | 1673 | 397 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_13.BI_562 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF13_ALARM
AI_560 | 1673 | 398 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_13.AI_560 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF13_CURRENT_1
AI_561 | 1673 | 399 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_13.AI_561 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF13_CURRENT_2
AI_562 | 1673 | 400 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_13.AI_562 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF13_CURRENT_3
2QF_14 | 1 | 401 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_14 |  | Автоматический выключатель2QF_14
BI_570 | 1673 | 402 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_14.BI_570 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF14_ON
BI_571 | 1673 | 403 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_14.BI_571 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF14_OFF
BI_572 | 1673 | 404 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_14.BI_572 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF14_ALARM
AI_570 | 1673 | 405 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_14.AI_570 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF14_CURRENT_1
AI_571 | 1673 | 406 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_14.AI_571 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF14_CURRENT_2
AI_572 | 1673 | 407 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_14.AI_572 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF14_CURRENT_3
2QF_15 | 1 | 408 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_15 |  | Автоматический выключатель2QF_15
BI_580 | 1673 | 409 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_15.BI_580 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF15_ON
BI_581 | 1673 | 410 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_15.BI_581 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF15_OFF
BI_582 | 1673 | 411 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_15.BI_582 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF15_ALARM
AI_580 | 1673 | 412 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_15.AI_580 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF15_CURRENT_1
AI_581 | 1673 | 413 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_15.AI_581 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF15_CURRENT_2
AI_582 | 1673 | 414 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_15.AI_582 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF15_CURRENT_3
2QF_16 | 1 | 415 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_16 |  | Автоматический выключатель2QF_16
BI_590 | 1673 | 416 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_16.BI_590 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF16_ON
BI_591 | 1673 | 417 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_16.BI_591 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF16_OFF
BI_592 | 1673 | 418 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_16.BI_592 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF16_ALARM
AI_590 | 1673 | 419 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_16.AI_590 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF16_CURRENT_1
AI_591 | 1673 | 420 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_16.AI_591 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF16_CURRENT_2
AI_592 | 1673 | 421 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_16.AI_592 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF16_CURRENT_3
2QF_17 | 1 | 422 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_17 |  | Автоматический выключатель2QF_17
BI_600 | 1673 | 423 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_17.BI_600 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF17_ON
BI_601 | 1673 | 424 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_17.BI_601 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF17_OFF
BI_602 | 1673 | 425 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_17.BI_602 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF17_ALARM
AI_600 | 1673 | 426 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_17.AI_600 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF17_CURRENT_1
AI_601 | 1673 | 427 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_17.AI_601 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF17_CURRENT_2
AI_602 | 1673 | 428 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_17.AI_602 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF17_CURRENT_3
2QF_18 | 1 | 429 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_18 |  | Автоматический выключатель2QF_18
BI_610 | 1673 | 430 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_18.BI_610 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF18_ON
BI_611 | 1673 | 431 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_18.BI_611 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF18_OFF
BI_612 | 1673 | 432 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_18.BI_612 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF18_ALARM
AI_610 | 1673 | 433 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_18.AI_610 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF18_CURRENT_1
AI_611 | 1673 | 434 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_18.AI_611 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF18_CURRENT_2
AI_612 | 1673 | 435 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_18.AI_612 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF18_CURRENT_3
2QF_19 | 1 | 436 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_19 |  | Автоматический выключатель2QF_19
BI_620 | 1673 | 437 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_19.BI_620 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF19_ON
BI_621 | 1673 | 438 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_19.BI_621 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF19_OFF
BI_622 | 1673 | 439 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_19.BI_622 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF19_ALARM
AI_620 | 1673 | 440 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_19.AI_620 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF19_CURRENT_1
AI_621 | 1673 | 441 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_19.AI_621 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF19_CURRENT_2
AI_622 | 1673 | 442 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_19.AI_622 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF19_CURRENT_3
2QF_20 | 1 | 443 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_20 |  | Автоматический выключатель2QF_20
BI_630 | 1673 | 444 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_20.BI_630 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF20_ON
BI_631 | 1673 | 445 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_20.BI_631 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF20_OFF
BI_632 | 1673 | 446 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_20.BI_632 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF20_ALARM
AI_630 | 1673 | 447 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_20.AI_630 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF20_CURRENT_1
AI_631 | 1673 | 448 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_20.AI_631 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF20_CURRENT_2
AI_632 | 1673 | 449 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_20.AI_632 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF20_CURRENT_3
2QF_21 | 1 | 450 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_21 |  | Автоматический выключатель2QF_21
BI_640 | 1673 | 451 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_21.BI_640 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF21_ON
BI_641 | 1673 | 452 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_21.BI_641 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF21_OFF
BI_642 | 1673 | 453 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_21.BI_642 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF21_ALARM
AI_640 | 1673 | 454 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_21.AI_640 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF21_CURRENT_1
AI_641 | 1673 | 455 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_21.AI_641 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF21_CURRENT_2
AI_642 | 1673 | 456 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_21.AI_642 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF21_CURRENT_3
2QF_22 | 1 | 457 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_22 |  | Автоматический выключатель2QF_22
BI_650 | 1673 | 458 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_22.BI_650 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF22_ON
BI_651 | 1673 | 459 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_22.BI_651 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF22_OFF
BI_652 | 1673 | 460 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_22.BI_652 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF22_ALARM
AI_650 | 1673 | 461 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_22.AI_650 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF22_CURRENT_1
AI_651 | 1673 | 462 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_22.AI_651 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF22_CURRENT_2
AI_652 | 1673 | 463 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_22.AI_652 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF22_CURRENT_3
2QF_23 | 1 | 464 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_23 |  | Автоматический выключатель2QF_23
BI_660 | 1673 | 465 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_23.BI_660 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF23_ON
BI_661 | 1673 | 466 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_23.BI_661 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF23_OFF
BI_662 | 1673 | 467 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_23.BI_662 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF23_ALARM
AI_660 | 1673 | 468 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_23.AI_660 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF23_CURRENT_1
AI_661 | 1673 | 469 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_23.AI_661 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF23_CURRENT_2
AI_662 | 1673 | 470 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_23.AI_662 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF23_CURRENT_3
2QF_24 | 1 | 471 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_24 |  | Автоматический выключатель2QF_24
BI_670 | 1673 | 472 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_24.BI_670 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF24_ON
BI_671 | 1673 | 473 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_24.BI_671 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF24_OFF
BI_672 | 1673 | 474 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_24.BI_672 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF24_ALARM
AI_670 | 1673 | 475 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_24.AI_670 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF24_CURRENT_1
AI_671 | 1673 | 476 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_24.AI_671 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF24_CURRENT_2
AI_672 | 1673 | 477 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_24.AI_672 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF24_CURRENT_3
2QF_25 | 1 | 478 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_25 |  | Автоматический выключатель2QF_25 |  |  | 146 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 12 |  | 1
BI_680 | 1673 | 479 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_25.BI_680 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF25_ON
BI_681 | 1673 | 480 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_25.BI_681 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF25_OFF
BI_682 | 1673 | 481 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_25.BI_682 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF25_ALARM
AI_680 | 1673 | 482 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_25.AI_680 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF25_CURRENT_1
AI_681 | 1673 | 483 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_25.AI_681 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF25_CURRENT_2
AI_682 | 1673 | 484 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_25.AI_682 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF25_CURRENT_3
2QF_26 | 1 | 485 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_26 |  | Автоматический выключатель2QF_26
BI_690 | 1673 | 486 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_26.BI_690 | 3 | Статус включен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 8 |  | 1 | [44 empty] | 2QF26_ON
BI_691 | 1673 | 487 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_26.BI_691 | 3 | Статус выключен |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 9 |  | 1 | [44 empty] | 2QF26_OFF
BI_692 | 1673 | 488 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_26.BI_692 | 3 | Аварийное отключение |  |  | 102 | 1 | 0x03 |  | BOOL | 1 | 11 |  | 1 | [44 empty] | 2QF26_ALARM
AI_690 | 1673 | 489 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_26.AI_690 | 0 | Ток 1, А |  |  | 203 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF26_CURRENT_1
AI_691 | 1673 | 490 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_26.AI_691 | 0 | Ток 2, А |  |  | 302 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF26_CURRENT_2
AI_692 | 1673 | 491 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.SECTION_2.2QF_26.AI_692 | 0 | Ток 3, А |  |  | 402 | 1 | 0x03 |  | INT | 16 |  |  | 1 | [19 empty] | true | 1 | [23 empty] | 2QF26_CURRENT_3
Temperature | 1 | 492 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.Temperature |  | Температуры
AI_700 | 1673 | 493 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.Temperature.AI_700 | 0 | Температура в РУ 10 кВ. |  |  | 1001 | 2 | 0x04 |  | FLOAT | 32 |  |  | 10 | [19 empty] | true | 0.1 | [23 empty] | TEMP_VRU_10KV
AI_701 | 1673 | 494 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.Temperature.AI_701 | 0 | Температура в РУ 0.4 кВ. |  |  | 1003 | 2 | 0x04 |  | FLOAT | 32 |  |  | 10 | [19 empty] | true | 0.1 | [23 empty] | TEMP_VRU_400V
AI_702 | 1673 | 495 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.Temperature.AI_702 | 0 | Температура в помещении трансформатора 1. |  |  | 1005 | 2 | 0x04 |  | FLOAT | 32 |  |  | 10 | [19 empty] | true | 0.1 | [23 empty] | TEMP_TR_1
AI_703 | 1673 | 496 | Site:Engineering.Electricity.TP_1002.Temperature.AI_703 | 0 | Температура в помещении трансформатора 2. |  |  | 1007 | 2 | 0x04 |  | FLOAT | 32 |  |  | 10 | [19 empty] | true | 0.1 | [23 empty] | TEMP_TR2
VRU1 | 1 | 497 | Site:Engineering.Electricity.VRU1 |  | ВРУ-1 | [56 empty] | /svg/VRU1.svg
SECTION_RP_1 | 1 | 498 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1 |  | РП1
QF110Stat | 700 | 499 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF110Stat | 3 | Полож выкл QF1.10 | [55 empty] | QF1-10-OFF
QF111Alar | 700 | 500 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF111Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF1.11 | [55 empty] | QF1-11-ALARM
QF111Stat | 700 | 501 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF111Stat | 3 | Полож выкл QF1.11 | [55 empty] | QF1-11-OFF
QF112Alar | 700 | 502 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF112Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF1.12 | [55 empty] | QF1-12-ALARM
QF112Stat | 700 | 503 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF112Stat | 3 | Полож выкл QF1.12 | [55 empty] | QF1-12-OFF
QF113Alar | 700 | 504 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF113Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF1.13 | [55 empty] | QF1-13-ALARM
QF113Stat | 700 | 505 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF113Stat | 3 | Полож выкл QF1.13 | [55 empty] | QF1-13-OFF
QF114Alar | 700 | 506 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF114Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF1.14 | [55 empty] | QF1-14-ALARM
QF114Stat | 700 | 507 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF114Stat | 3 | Полож выкл QF1.14 | [55 empty] | QF1-14-OFF
QF115Alar | 700 | 508 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF115Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF1.15 | [55 empty] | QF1-15-ALARM
QF115Stat | 700 | 509 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF115Stat | 3 | Полож выкл QF1.15 | [55 empty] | QF1-15-OFF
QF116Alar | 700 | 510 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF116Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF1.16 | [55 empty] | QF1-16-ALARM
QF116Stat | 700 | 511 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF116Stat | 3 | Полож выкл QF1.16 | [55 empty] | QF1-16-OFF
QF117Alar | 700 | 512 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF117Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF1.17 | [55 empty] | QF1-17-ALARM
QF117Stat | 700 | 513 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF117Stat | 3 | Полож выкл QF1.17 | [55 empty] | QF1-17-OFF
QF118Alar | 700 | 514 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF118Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF1.18 | [55 empty] | QF1-18-ALARM
QF118Stat | 700 | 515 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF118Stat | 3 | Полож выкл QF1.18 | [55 empty] | QF1-18-OFF
QF119Alar | 700 | 516 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF119Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF1.19 | [55 empty] | QF1-19-ALARM
QF119Stat | 700 | 517 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF119Stat | 3 | Полож выкл QF1.19 | [55 empty] | QF1-19-OFF
QF11Alar | 700 | 518 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF11Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF1.1 | [55 empty] | QF1-1-ALARM
QF11Alarm | 700 | 519 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF11Alarm | 3 | ВРУ1.ВП1.Аварийн срабатыв QF1.1 | [55 empty] | QF1-1-2ALARM
QF11Sta | 700 | 520 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF11Sta | 3 | Полож выкл QF1.1 | [55 empty] | QF1-1-OFF
QF11Statu | 700 | 521 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF11Statu | 3 | ВРУ1.ВП1.Полож выкл QF1.1 | [55 empty] | QF1-1-2OFF
QF120Alar | 700 | 522 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF120Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF1.20 | [55 empty] | QF1-20-ALARM
QF120Stat | 700 | 523 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF120Stat | 3 | Полож выкл QF1.20 | [55 empty] | QF1-20-OFF
QF121Alar | 700 | 524 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF121Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF1.21 | [55 empty] | QF1-21-ALARM
QF121Stat | 700 | 525 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF121Stat | 3 | Полож выкл QF1.21 | [55 empty] | QF1-21-OFF
QF12Alar | 700 | 526 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF12Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF1.2 | [55 empty] | QF1-2-ALARM
QF12Alarm | 700 | 527 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF12Alarm | 3 | ВРУ1.ВП1.Аварийн срабатыв QF1.2 | [55 empty] | QF1-2-2ALARM
QF12Sta | 700 | 528 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF12Sta | 3 | Полож выкл QF1.2 | [55 empty] | QF1-2-OFF
QF12Statu | 700 | 529 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF12Statu | 3 | ВРУ1.ВП1.Полож выкл QF1.2 | [55 empty] | QF1-2-2OFF
QF13Alar | 700 | 530 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF13Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF1.3 | [55 empty] | QF1-3-ALARM
QF13Alarm | 700 | 531 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF13Alarm | 3 | ВРУ1.ВП1.Аварийн срабатыв QF1.3 | [55 empty] | QF1-3-2ALARM
QF13Sta | 700 | 532 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF13Sta | 3 | Полож выкл QF1.3 | [55 empty] | QF1-3-OFF
QF13Statu | 700 | 533 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF13Statu | 3 | ВРУ1.ВП1.Полож выкл QF1.3 | [55 empty] | QF1-3-2OFF
QF14Alarm | 700 | 534 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF14Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF1.4 | [55 empty] | QF1-4-ALARM
QF14Statu | 700 | 535 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF14Statu | 3 | Полож выкл QF1.4 | [55 empty] | QF1-4-OFF
QF15Alarm | 700 | 536 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF15Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF1.5 | [55 empty] | QF1-5-ALARM
QF15Statu | 700 | 537 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF15Statu | 3 | Полож выкл QF1.5 | [55 empty] | QF1-5-OFF
QF16Alarm | 700 | 538 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF16Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF1.6 | [55 empty] | QF1-6-ALARM
QF16Statu | 700 | 539 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF16Statu | 3 | Полож выкл QF1.6 | [55 empty] | QF1-6-OFF
QF17Alarm | 700 | 540 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF17Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF1.7 | [55 empty] | QF1-7-ALARM
QF17Statu | 700 | 541 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF17Statu | 3 | Полож выкл QF1.7 | [55 empty] | QF1-7-OFF
QF18Alarm | 700 | 542 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF18Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF1.8 | [55 empty] | QF1-8-ALARM
QF18Stat | 700 | 543 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF18Stat | 3 | Полож выкл QF1.8 | [55 empty] | QF1-8-OFF
QF19Alarm | 700 | 544 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF19Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF1.9 | [55 empty] | QF1-9-ALARM
QF19Stat | 700 | 545 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_1.QF19Stat | 3 | Полож выкл QF1.9 | [55 empty] | QF1-9-OFF
SECTION_RP_2 | 1 | 546 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2 |  | РП2 (АВР)
QF21Alarm | 700 | 547 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF21Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF2.1 | [55 empty] | QF2-1-ALARM
QF21Statu | 700 | 548 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF21Statu | 3 | Полож выкл QF2.1 | [55 empty] | QF2-1-OFF
QF22Alar | 700 | 549 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF22Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF2.2 | [55 empty] | QF2-2-ALARM
QF22Alarm | 700 | 550 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF22Alarm | 3 | ВРУ1.ВП2.Аварийн срабатыв QF2.2 | [55 empty] | QF2-2-2ALARM
QF22Stat | 700 | 551 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF22Stat | 3 | Полож выкл QF2.2 | [55 empty] | QF2-2-OFF
QF22Statu | 700 | 552 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF22Statu | 3 | ВРУ1.ВП2.Полож выкл QF2.2 | [55 empty] | QF2-2-2OFF
QF23Alar | 700 | 553 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF23Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF2.3 | [55 empty] | QF2-3-ALARM
QF23Alarm | 700 | 554 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF23Alarm | 3 | ВРУ1.ВП2.Аварийн срабатыв QF2.3 | [55 empty] | QF2-3-2ALARM
QF23Stat | 700 | 555 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF23Stat | 3 | Полож выкл QF2.3 | [55 empty] | QF2-3-OFF
QF23Statu | 700 | 556 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF23Statu | 3 | ВРУ1.ВП2.Полож выкл QF2.3 | [55 empty] | QF2-3-2OFF
QF24Alarm | 700 | 557 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF24Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF2.4 | [55 empty] | QF2-4-ALARM
QF24Statu | 700 | 558 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF24Statu | 3 | Полож выкл QF2.4 | [55 empty] | QF2-4-OFF
QF25Alarm | 700 | 559 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF25Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF2.5 | [55 empty] | QF2-5-ALARM
QF25Statu | 700 | 560 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF25Statu | 3 | Полож выкл QF2.5 | [55 empty] | QF2-5-OFF
QF26Alarm | 700 | 561 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF26Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF2.6 | [55 empty] | QF2-6-ALARM
QF26Statu | 700 | 562 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF26Statu | 3 | Полож выкл QF2.6 | [55 empty] | QF2-6-OFF
QF27Alarm | 700 | 563 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF27Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF2.7 | [55 empty] | QF2-7-ALARM
QF27Statu | 700 | 564 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_2.QF27Statu | 3 | Полож выкл QF2.7 | [55 empty] | QF2-7-OFF
SECTION_RP_3 | 1 | 565 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3 |  | РП3 (ППУ)
QF310Alar | 700 | 566 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF310Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF3.10 | [55 empty] | QF3-10-ALARM
QF310Stat | 700 | 567 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF310Stat | 3 | Полож выкл QF3.10 | [55 empty] | QF3-10-OFF
QF311Alar | 700 | 568 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF311Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF3.11 | [55 empty] | QF3-11-ALARM
QF311Stat | 700 | 569 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF311Stat | 3 | Полож выкл QF3.11 | [55 empty] | QF3-11-OFF
QF312Alar | 700 | 570 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF312Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF3.12 | [55 empty] | QF3-12-ALARM
QF312Stat | 700 | 571 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF312Stat | 3 | Полож выкл QF3.12 | [55 empty] | QF3-12-OFF
QF313Alar | 700 | 572 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF313Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF3.13 | [55 empty] | QF3-13-ALARM
QF313Stat | 700 | 573 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF313Stat | 3 | Полож выкл QF3.13 | [55 empty] | QF3-13-OFF
QF314Alar | 700 | 574 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF314Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF3.14 | [55 empty] | QF3-14-ALARM
QF314Stat | 700 | 575 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF314Stat | 3 | Полож выкл QF3.14 | [55 empty] | QF3-14-OFF
QF315Alar | 700 | 576 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF315Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF3.15 | [55 empty] | QF3-15-ALARM
QF315Stat | 700 | 577 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF315Stat | 3 | Полож выкл QF3.15 | [55 empty] | QF3-15-OFF
QF316Alar | 700 | 578 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF316Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF3.16 | [55 empty] | QF3-16-ALARM
QF316Stat | 700 | 579 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF316Stat | 3 | Полож выкл QF3.16 | [55 empty] | QF3-16-OFF
QF317Alar | 700 | 580 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF317Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF3.17 | [55 empty] | QF3-17-ALARM
QF317Stat | 700 | 581 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF317Stat | 3 | Полож выкл QF3.17 | [55 empty] | QF3-17-OFF
QF318Alar | 700 | 582 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF318Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF3.18 | [55 empty] | QF3-18-ALARM
QF318Stat | 700 | 583 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF318Stat | 3 | Полож выкл QF3.18 | [55 empty] | QF3-18-OFF
QF319Alar | 700 | 584 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF319Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF3.19 | [55 empty] | QF3-19-ALARM
QF319Stat | 700 | 585 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF319Stat | 3 | Полож выкл QF3.19 | [55 empty] | QF3-19-OFF
QF31Alarm | 700 | 586 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF31Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF3.1 | [55 empty] | QF3-1-ALARM
QF31Statu | 700 | 587 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF31Statu | 3 | Полож выкл QF3.1 | [55 empty] | QF3-1-OFF
QF32Alarm | 700 | 588 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF32Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF3.2 | [55 empty] | QF3-2-ALARM
QF32Statu | 700 | 589 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF32Statu | 3 | Полож выкл QF3.2 | [55 empty] | QF3-2-OFF
QF33Alarm | 700 | 590 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF33Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF3.3 | [55 empty] | QF3-3-ALARM
QF33Statu | 700 | 591 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF33Statu | 3 | Полож выкл QF3.3 | [55 empty] | QF3-3-OFF
QF34Alarm | 700 | 592 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF34Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF3.4 | [55 empty] | QF3-4-ALARM
QF34Statu | 700 | 593 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF34Statu | 3 | Полож выкл QF3.4 | [55 empty] | QF3-4-OFF
QF35Alarm | 700 | 594 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF35Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF3.5 | [55 empty] | QF3-5-ALARM
QF35Statu | 700 | 595 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF35Statu | 3 | Полож выкл QF3.5 | [55 empty] | QF3-5-OFF
QF36Alarm | 700 | 596 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF36Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF3.6 | [55 empty] | QF3-6-ALARM
QF36Statu | 700 | 597 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF36Statu | 3 | Полож выкл QF3.6 | [55 empty] | QF3-6-OFF
QF37Alarm | 700 | 598 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF37Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF3.7 | [55 empty] | QF3-7-ALARM
QF37Statu | 700 | 599 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF37Statu | 3 | Полож выкл QF3.7 | [55 empty] | QF3-7-OFF
QF38Alarm | 700 | 600 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF38Alarm | 3 | Аварийн срабатыв QF3.8 | [55 empty] | QF3-8-ALARM
QF38Statu | 700 | 601 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF38Statu | 3 | Полож выкл QF3.8 | [55 empty] | QF3-8-OFF
QF39Alar | 700 | 602 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF39Alar | 3 | Аварийн срабатыв QF3.9 | [55 empty] | QF3-9-ALARM
QF39Statu | 700 | 603 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.SECTION_RP_3.QF39Statu | 3 | Полож выкл QF3.9 | [55 empty] | QF3-9-OFF
QS | 1 | 604 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.QS |  | Рубильники
QS1Stat | 700 | 605 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.QS.QS1Stat | 3 | ВРУ1.ВП1.QS1 Полож рубил l"" | [55 empty] | QS1-1ST
QS1Stat0 | 700 | 606 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.QS.QS1Stat0 | 3 | ВРУ1.ВП1.QS1 Полож рубил 0"" | [55 empty] | QS1-2ST
QS1Statll | 700 | 607 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.QS.QS1Statll | 3 | ВРУ1.ВП1.QS1 Полож рубил ll"" | [55 empty] | QS1-3ST
QS2Stat0 | 700 | 608 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.QS.QS2Stat0 | 3 | ВРУ1.ВП2.QS2 Полож рубил 0"" | [55 empty] | QS2-1ST
QS2Statl | 700 | 609 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.QS.QS2Statl | 3 | ВРУ1.ВП2.QS2 Полож рубил l"" | [55 empty] | QS2-2ST
QS2Statll | 700 | 610 | Site:Engineering.Electricity.VRU1.QS.QS2Statll | 3 | ВРУ1.ВП2.QS2 Полож рубил ll"" | [55 empty] | QS2-3ST
VRU2 | 1 | 611 | Site:Engineering.Electricity.VRU2 |  | ВРУ-2 | [56 empty] | /svg/VRU2.svg
SECTION_RP_1 | 1 | 612 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1 |  | РП1
QF11Alar | 700 | 613 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF11Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF1.1 | [55 empty] | 2QF1-1-ALARM
QF11Stat | 700 | 614 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF11Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF1.1 | [55 empty] | 2QF1-1-OFF
QF12Alar | 700 | 615 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF12Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF1.2 | [55 empty] | 2QF1-2-ALARM
QF12Stat | 700 | 616 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF12Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF1.2 | [55 empty] | 2QF1-2-OFF
QF13Alar | 700 | 617 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF13Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF1.3 | [55 empty] | 2QF1-3-ALARM
QF13Stat | 700 | 618 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF13Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF1.3 | [55 empty] | 2QF1-3-OFF
QF14Alar | 700 | 619 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF14Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF1.4 | [55 empty] | 2QF1-4-ALARM
QF14Stat | 700 | 620 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF14Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF1.4 | [55 empty] | 2QF1-4-OFF
QF15Alar | 700 | 621 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF15Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF1.5 | [55 empty] | 2QF1-5-ALARM
QF15Stat | 700 | 622 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF15Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF1.5 | [55 empty] | 2QF1-5-OFF
QF16Alar | 700 | 623 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF16Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF1.6 | [55 empty] | 2QF1-6-ALARM
QF16Stat | 700 | 624 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF16Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF1.6 | [55 empty] | 2QF1-6-OFF
QF17Alar | 700 | 625 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF17Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF1.7 | [55 empty] | 2QF1-7-ALARM
QF17Stat | 700 | 626 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF17Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF1.7 | [55 empty] | 2QF1-7-OFF
QF18Alar | 700 | 627 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF18Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF1.8 | [55 empty] | 2QF1-8-ALARM
QF18Stat | 700 | 628 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF18Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF1.8 | [55 empty] | 2QF1-8-OFF
QF1Alar | 700 | 629 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF1Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF1 | [55 empty] | 21QF1-ALARM
QF1Stat | 700 | 630 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_1.QF1Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF1 | [55 empty] | 21QF1-OFF
SECTION_RP_2 | 700 | 631 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2 |  | РП2
QF21Alar | 700 | 632 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF21Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF2.1 | [55 empty] | 2QF2-1-ALARM
QF21Stat | 700 | 633 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF21Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF2.1 | [55 empty] | 2QF2-1-OFF
QF22Alar | 700 | 634 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF22Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF2.2 | [55 empty] | 2QF2-2-ALARM
QF22Stat | 700 | 635 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF22Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF2.2 | [55 empty] | 2QF2-2-OFF
QF23Alar | 700 | 636 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF23Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF2.3 | [55 empty] | 2QF2-3-ALARM
QF23Stat | 700 | 637 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF23Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF2.3 | [55 empty] | 2QF2-3-OFF
QF24Alar | 700 | 638 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF24Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF2.4 | [55 empty] | 2QF2-4-ALARM
QF24Stat | 700 | 639 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF24Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF2.4 | [55 empty] | 2QF2-4-OFF
QF25Alar | 700 | 640 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF25Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF2.5 | [55 empty] | 2QF2-5-ALARM
QF25Stat | 700 | 641 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF25Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF2.5 | [55 empty] | 2QF2-5-OFF
QF26Alar | 700 | 642 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF26Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF2.6 | [55 empty] | 2QF2-6-ALARM
QF26Stat | 700 | 643 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF26Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF2.6 | [55 empty] | 2QF2-6-OFF
QF27Alar | 700 | 644 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF27Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF2.7 | [55 empty] | 2QF2-7-ALARM
QF27Stat | 700 | 645 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF27Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF2.7 | [55 empty] | 2QF2-7-OFF
QF28Alar | 700 | 646 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF28Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF2.8 | [55 empty] | 2QF2-8-ALARM
QF28Stat | 700 | 647 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF28Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF2.8 | [55 empty] | 2QF2-8-OFF
QF2Alar | 700 | 648 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF2Alar | 3 | ВРУ2. Аварийн срабатыв QF2 | [55 empty] | 2QF2-ALARM
QF2Stat | 700 | 649 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.SECTION_RP_2.QF2Stat | 3 | ВРУ2.Полож выкл QF2 | [55 empty] | 2QF2-OFF
QS | 1 | 650 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.QS |  | Рубильники
QS1StatI | 700 | 651 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.QS.QS1StatI | 3 | ВРУ2.Полож выкл QS1 - I"" | [55 empty] | 2QS1-1ST
QS1StatII | 700 | 652 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.QS.QS1StatII | 3 | ВРУ2.Полож выкл QS1 - II"" | [55 empty] | 2QS1-2ST
QS1StatO | 700 | 653 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.QS.QS1StatO | 3 | ВРУ2.Полож выкл QS1 - O"" | [55 empty] | 2QS1-3ST
QS2StatI | 700 | 654 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.QS.QS2StatI | 3 | ВРУ2.Полож выкл QS2 - I"" | [55 empty] | 2QS2-1ST
QS2StatII | 700 | 655 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.QS.QS2StatII | 3 | ВРУ2.Полож выкл QS2 - II"" | [55 empty] | 2QS2-2ST
QS2StatO | 700 | 656 | Site:Engineering.Electricity.VRU2.QS.QS2StatO | 3 | ВРУ2.Полож выкл QS2 - O"" | [55 empty] | 2QS2-3ST
Ventilation | 1 | 657 | Site:Engineering.Ventilation |  | Вентиляционные cистемы | [56 empty] | /svg/MAIN_VENT.svg
AHU_01 | 1 | 658 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01 |  | Приточно-вытяжная машина №1 | [56 empty] | /svg/AHU_H.svg
BI_22312 | 200 | 659 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BI_22312 | 3 | Циркуляционный насос в ГК авто | [36 empty] | Ручное | Авто | [17 empty] | PUMP_HC_AUTO
BI_22905 | 200 | 660 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BI_22905 | 3 | Защита от разморозки (термостат) | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | TERMOSTAT
BI_22303 | 200 | 661 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BI_22303 | 3 | Циркуляционный насос в ГК статус | [36 empty] | Выкл | Вкл | [17 empty] | PUMP_HC_STATUS
BO_22315 | 200 | 662 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BO_22315 | 4 | Циркуляционный насос в ГК управление | [36 empty] | Выкл | Вкл | [17 empty] | PUMP_HC_CONTROL
BI_22402 | 200 | 663 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BI_22402 | 3 | Приточный вентилятор дифференциальное давление датчик | [36 empty] | Выкл | Вкл | [17 empty] | SF_DPS
BI_22407 | 200 | 664 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BI_22407 | 3 | Вытяжной вентилятор дифференциальное давление | [36 empty] | Выкл | Вкл | [17 empty] | RF_DPS
AI_22401 | 200 | 665 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.AI_22401 | 0 | Температура приточного воздуха датчик | [30 empty] | true | 0.3 | [23 empty] | SF_TEMP
AI_22406 | 200 | 666 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.AI_22406 | 0 | Температура вытяжного воздуха датчик | [30 empty] | true | 0.3 | [23 empty] | RF_TEMP
AI_22412 | 200 | 667 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.AI_22412 | 0 | Температура воздуха в камере смешивания датчик | [55 empty] | MIX_TEMP
AI_22408 | 200 | 668 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.AI_22408 | 0 | Качество вытяжного воздуха CO2 датчик | [55 empty] | CO_2
AI_22404 | 200 | 669 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.AI_22404 | 0 | Температура воды в контуре отопления датчик | [55 empty] | TEMP_HC
AO_22414 | 200 | 670 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.AO_22414 | 1 | Клапан отопления управление | [55 empty] | VALVE_HC_SET
AO_22415 | 200 | 671 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.AO_22415 | 1 | Заслонка приточного вентилятора управление | [55 empty] | SCHIBER_SET
BI_22615 | 200 | 672 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BI_22615 | 3 | Фильтр приточного воздуха G (грубый) загрязнён | [36 empty] | Норма | Тревога | [17 empty] | SF_FILTER_WARN
AI_27501 | 200 | 673 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.AI_27501 | 0 | Приточный вентилятор скорость | [55 empty] | SF_SPEED
AO_27500 | 200 | 674 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.AO_27500 | 1 | Приточный вентилятор пропорциональное управление | [55 empty] | SF_FD_SET
BI_27503 | 200 | 675 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BI_27503 | 3 | Приточный вентилятор ПЧ авария | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | SF_FD_ALARM
BI_27504 | 200 | 676 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BI_27504 | 3 | Приточный вентилятор авто | [36 empty] | Ручное | Авто | [17 empty] | SF_AUTO
AI_27506 | 200 | 677 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.AI_27506 | 0 | Вытяжной вентилятор скорость | [55 empty] | RF_SPEED
AO_27505 | 200 | 678 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.AO_27505 | 1 | Вытяжной вентилятор пропорциональное управление | [55 empty] | RF_FD_SET
BI_27508 | 200 | 679 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BI_27508 | 3 | Вытяжной вентилятор ПЧ авария | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | RF_FD_ALARM
BI_27509 | 200 | 680 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BI_27509 | 3 | Вытяжной вентилятор авто | [36 empty] | Ручное | Авто | [17 empty] | RF_AUTO
BO_22430 | 200 | 681 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BO_22430 | 4 | Запуск системы | [36 empty] | Выкл | Вкл | [17 empty] | SYSTEM_START
BI_22438 | 200 | 682 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BI_22438 | 3 | Общая неисправность | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | COMM_ALARM
BI_22434 | 200 | 683 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BI_22434 | 3 | Приточный вентилятор обрыв ремня | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | SF_DPS_ALARM
BI_22435 | 200 | 684 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BI_22435 | 3 | Вытяжной вентилятор обрыв ремня | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | RF_DPS_ALARM
BI_22440 | 200 | 685 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BI_22440 | 3 | Циркуляционный насос в ГК авария | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | PUMP_HC_ALARM
AO_22431 | 200 | 686 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.AO_22431 | 1 | Заданная температура воздуха в комфортном режиме | [55 empty] | ROOM_TEMP_SET
BO_22439 | 200 | 687 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BO_22439 | 4 | Пожарная тревога | [36 empty] | Норма | Тревога | [17 empty] | FIRE_ALARM
MO_22499 | 200 | 688 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.MO_22499 | 14 | Режим работы системы | [55 empty] | REGULATOR_MODE
BO_22437 | 200 | 689 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BO_22437 | 4 | Тепловой режим системы Зима/Лето | [36 empty] | Лето | Зима | [17 empty] | WIN_SUM
BO_601 | 200 | 690 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BO_601 | 4 | Старт ПЧ приточки | [55 empty] | SF_FD_START
BO_602 | 200 | 691 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_01.BO_602 | 4 | Старт ПЧ вытяжки | [55 empty] | RF_FD_START
AHU_02 | 1 | 692 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02 |  | Приточно-вытяжная машина №2 | [56 empty] | /svg/AHU_I.svg
BI_22312 | 200 | 693 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BI_22312 | 3 | Циркуляционный насос в ГК авто | [36 empty] | Ручное | Авто | [17 empty] | PUMP_HC_AUTO
BI_22905 | 200 | 694 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BI_22905 | 3 | Защита от разморозки (термостат) | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | TERMOSTAT
BI_22303 | 200 | 695 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BI_22303 | 3 | Циркуляционный насос в ГК статус | [36 empty] | Выкл | Вкл | [17 empty] | PUMP_HC_STATUS
BO_22315 | 200 | 696 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BO_22315 | 4 | Циркуляционный насос в ГК управление | [36 empty] | Выкл | Вкл | [17 empty] | PUMP_HC_CONTROL
BI_22402 | 200 | 697 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BI_22402 | 3 | Приточный вентилятор дифференциальное давление датчик | [36 empty] | Выкл | Вкл | [17 empty] | SF_DPS
BI_22407 | 200 | 698 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BI_22407 | 3 | Вытяжной вентилятор дифференциальное давление | [36 empty] | Выкл | Вкл | [17 empty] | RF_DPS
AI_22401 | 200 | 699 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.AI_22401 | 0 | Температура приточного воздуха датчик | [30 empty] | true | 0.3 | [23 empty] | SF_TEMP
AI_22406 | 200 | 700 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.AI_22406 | 0 | Температура вытяжного воздуха датчик | [30 empty] | true | 0.3 | [23 empty] | RF_TEMP
AI_22412 | 200 | 701 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.AI_22412 | 0 | Температура воздуха в камере смешивания датчик | [55 empty] | MIX_TEMP
AI_22408 | 200 | 702 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.AI_22408 | 0 | Качество вытяжного воздуха CO2 датчик | [55 empty] | CO_2
AI_22404 | 200 | 703 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.AI_22404 | 0 | Температура воды в контуре отопления датчик | [55 empty] | TEMP_HC
AO_22414 | 200 | 704 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.AO_22414 | 1 | Клапан отопления управление | [55 empty] | VALVE_HC_SET
AO_22415 | 200 | 705 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.AO_22415 | 1 | Заслонка приточного вентилятора управление | [55 empty] | SCHIBER_SET
BI_22615 | 200 | 706 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BI_22615 | 3 | Фильтр приточного воздуха G (грубый) загрязнён | [36 empty] | Норма | Тревога | [17 empty] | SF_FILTER_WARN
AI_27501 | 200 | 707 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.AI_27501 | 0 | Приточный вентилятор скорость | [55 empty] | SF_SPEED
AO_27500 | 200 | 708 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.AO_27500 | 1 | Приточный вентилятор пропорциональное управление | [55 empty] | SF_FD_SET
BI_27503 | 200 | 709 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BI_27503 | 3 | Приточный вентилятор ПЧ авария | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | SF_FD_ALARM
BI_27504 | 200 | 710 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BI_27504 | 3 | Приточный вентилятор авто | [36 empty] | Ручное | Авто | [17 empty] | SF_AUTO
AI_27506 | 200 | 711 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.AI_27506 | 0 | Вытяжной вентилятор скорость | [55 empty] | RF_SPEED
AO_27505 | 200 | 712 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.AO_27505 | 1 | Вытяжной вентилятор пропорциональное управление | [55 empty] | RF_FD_SET
BI_27508 | 200 | 713 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BI_27508 | 3 | Вытяжной вентилятор ПЧ авария | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | RF_FD_ALARM
BI_27509 | 200 | 714 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BI_27509 | 3 | Вытяжной вентилятор авто | [36 empty] | Ручное | Авто | [17 empty] | RF_AUTO
BO_22430 | 200 | 715 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BO_22430 | 4 | Запуск системы | [36 empty] | Выкл | Вкл | [17 empty] | SYSTEM_START
BI_22438 | 200 | 716 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BI_22438 | 3 | Общая неисправность | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | COMM_ALARM
BI_22434 | 200 | 717 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BI_22434 | 3 | Приточный вентилятор обрыв ремня | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | SF_DPS_ALARM
BI_22435 | 200 | 718 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BI_22435 | 3 | Вытяжной вентилятор обрыв ремня | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | RF_DPS_ALARM
BI_22440 | 200 | 719 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BI_22440 | 3 | Циркуляционный насос в ГК авария | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | PUMP_HC_ALARM
AO_22431 | 200 | 720 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.AO_22431 | 1 | Заданная температура воздуха в комфортном режиме | [55 empty] | ROOM_TEMP_SET
BO_22439 | 200 | 721 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BO_22439 | 4 | Пожарная тревога | [36 empty] | Норма | Тревога | [17 empty] | FIRE_ALARM
MO_22499 | 200 | 722 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.MO_22499 | 14 | Режим работы системы | [55 empty] | REGULATOR_MODE
BO_22437 | 200 | 723 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BO_22437 | 4 | Тепловой режим системы Зима/Лето | [36 empty] | Лето | Зима | [17 empty] | WIN_SUM
BO_601 | 200 | 724 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BO_601 | 4 | Старт ПЧ приточки | [55 empty] | SF_FD_START
BO_602 | 200 | 725 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_02.BO_602 | 4 | Старт ПЧ вытяжки | [55 empty] | RF_FD_START
AHU_03 | 1 | 726 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03 |  | Приточно-вытяжная машина №3 | [56 empty] | /svg/AHU_X.svg
BI_22312 | 200 | 727 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BI_22312 | 3 | Циркуляционный насос в ГК авто | [36 empty] | Ручное | Авто | [17 empty] | PUMP_HC_AUTO
BI_22905 | 200 | 728 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BI_22905 | 3 | Защита от разморозки (термостат) | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | TERMOSTAT
BI_22303 | 200 | 729 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BI_22303 | 3 | Циркуляционный насос в ГК статус | [36 empty] | Выкл | Вкл | [17 empty] | PUMP_HC_STATUS
BO_22315 | 200 | 730 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BO_22315 | 4 | Циркуляционный насос в ГК управление | [36 empty] | Выкл | Вкл | [17 empty] | PUMP_HC_CONTROL
BI_22402 | 200 | 731 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BI_22402 | 3 | Приточный вентилятор дифференциальное давление датчик | [36 empty] | Выкл | Вкл | [17 empty] | SF_DPS
BI_22407 | 200 | 732 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BI_22407 | 3 | Вытяжной вентилятор дифференциальное давление | [36 empty] | Выкл | Вкл | [17 empty] | RF_DPS
AI_22401 | 200 | 733 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.AI_22401 | 0 | Температура приточного воздуха датчик | [30 empty] | true | 0.3 | [23 empty] | SF_TEMP
AI_22406 | 200 | 734 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.AI_22406 | 0 | Температура вытяжного воздуха датчик | [30 empty] | true | 0.3 | [23 empty] | RF_TEMP
AI_22412 | 200 | 735 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.AI_22412 | 0 | Температура воздуха в камере смешивания датчик | [55 empty] | MIX_TEMP
AI_22408 | 200 | 736 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.AI_22408 | 0 | Качество вытяжного воздуха CO2 датчик | [55 empty] | CO_2
AI_22404 | 200 | 737 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.AI_22404 | 0 | Температура воды в контуре отопления датчик | [55 empty] | TEMP_HC
AO_22414 | 200 | 738 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.AO_22414 | 1 | Клапан отопления управление | [55 empty] | VALVE_HC_SET
AO_22415 | 200 | 739 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.AO_22415 | 1 | Заслонка приточного вентилятора управление | [55 empty] | SCHIBER_SET
BI_22615 | 200 | 740 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BI_22615 | 3 | Фильтр приточного воздуха G (грубый) загрязнён | [36 empty] | Норма | Тревога | [17 empty] | SF_FILTER_WARN
AI_27501 | 200 | 741 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.AI_27501 | 0 | Приточный вентилятор скорость | [55 empty] | SF_SPEED
AO_27500 | 200 | 742 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.AO_27500 | 1 | Приточный вентилятор пропорциональное управление | [55 empty] | SF_FD_SET
BI_27503 | 200 | 743 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BI_27503 | 3 | Приточный вентилятор ПЧ авария | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | SF_FD_ALARM
BI_27504 | 200 | 744 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BI_27504 | 3 | Приточный вентилятор авто | [36 empty] | Ручное | Авто | [17 empty] | SF_AUTO
AI_27506 | 200 | 745 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.AI_27506 | 0 | Вытяжной вентилятор скорость | [55 empty] | RF_SPEED
AO_27505 | 200 | 746 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.AO_27505 | 1 | Вытяжной вентилятор пропорциональное управление | [55 empty] | RF_FD_SET
BI_27508 | 200 | 747 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BI_27508 | 3 | Вытяжной вентилятор ПЧ авария | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | RF_FD_ALARM
BI_27509 | 200 | 748 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BI_27509 | 3 | Вытяжной вентилятор авто | [36 empty] | Ручное | Авто | [17 empty] | RF_AUTO
BO_22430 | 200 | 749 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BO_22430 | 4 | Запуск системы | [36 empty] | Выкл | Вкл | [17 empty] | SYSTEM_START
BI_22438 | 200 | 750 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BI_22438 | 3 | Общая неисправность | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | COMM_ALARM
BI_22434 | 200 | 751 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BI_22434 | 3 | Приточный вентилятор обрыв ремня | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | SF_DPS_ALARM
BI_22435 | 200 | 752 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BI_22435 | 3 | Вытяжной вентилятор обрыв ремня | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | RF_DPS_ALARM
BI_22440 | 200 | 753 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BI_22440 | 3 | Циркуляционный насос в ГК авария | [36 empty] | Норма | Авария | [17 empty] | PUMP_HC_ALARM
AO_22431 | 200 | 754 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.AO_22431 | 1 | Заданная температура воздуха в комфортном режиме | [55 empty] | ROOM_TEMP_SET
BO_22439 | 200 | 755 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BO_22439 | 4 | Пожарная тревога | [36 empty] | Норма | Тревога | [17 empty] | FIRE_ALARM
MO_22499 | 200 | 756 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.MO_22499 | 14 | Режим работы системы | [55 empty] | REGULATOR_MODE
BO_22437 | 200 | 757 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BO_22437 | 4 | Тепловой режим системы Зима/Лето | [36 empty] | Лето | Зима | [17 empty] | WIN_SUM
BO_601 | 200 | 758 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BO_601 | 4 | Старт ПЧ приточки | [55 empty] | SF_FD_START
BO_602 | 200 | 759 | Site:Engineering.Ventilation.AHU_03.BO_602 | 4 | Старт ПЧ вытяжки | [55 empty] | RF_FD_START
RetFans | 1 | 760 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans |  | Вытяжная вентиляция | [56 empty] | /svg/EF.svg
VENTILATOR 1 | 1 | 761 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1 |  | Вытяжной вентилятор №1 | [56 empty] | /svg/MONO_EF.svg
BI_3000 | 300 | 762 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.BI_3000 | 3 | Статус вентилятора | [55 empty] | FAN1_STATUS
BI_3001 | 300 | 763 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.BI_3001 | 3 | Вентилятор авто | [55 empty] | FAN1_AUTO
BI_3002 | 300 | 764 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.BI_3002 | 3 | Вентилятор авария | [55 empty] | FAN1_ALARM
BI_3003 | 300 | 765 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.BI_3003 | 3 | Включение вентилятора | [55 empty] | FAN1_SET_ON
BI_3004 | 300 | 766 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.BI_3004 | 3 | Статус шиберная заслонка | [55 empty] | FAN1_SCHIBER_STATUS
BI_3005 | 300 | 767 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.BI_3005 | 3 | Авария шиберной заслонки | [55 empty] | FAN1_SCHIBER_ALARM
BV_3006 | 300 | 768 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.BV_3006 | 5 | Включение вентилятора | [55 empty] | FAN1_REMOTE_SET_ON
AI_3000 | 300 | 769 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.AI_3000 | 0 | Текущая скорость вентилятора | [55 empty] | FAN1_SPEED
AV_3001 | 300 | 770 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.AV_3001 | 2 | Уставка скорости вентилятора | [55 empty] | FAN1_SET_SPEED
VENTILATOR 2 | 1 | 771 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 2 |  | Вытяжной вентилятор №2 | [56 empty] | /svg/MONO_EF.svg
BI_3010 | 300 | 772 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 2.BI_3010 | 3 | Статус вентилятора | [55 empty] | FAN2_STATUS
BI_3011 | 300 | 773 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 2.BI_3011 | 3 | Вентилятор авто | [55 empty] | FAN2_AUTO
BI_3012 | 300 | 774 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 2.BI_3012 | 3 | Вентилятор авария | [55 empty] | FAN2_ALARM
BI_3013 | 300 | 775 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 2.BI_3013 | 3 | Включение вентилятора | [55 empty] | FAN2_SET_ON
BI_3014 | 300 | 776 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 2.BI_3014 | 3 | Статус шиберная заслонка | [55 empty] | FAN2_SCHIBER_STATUS
BI_3015 | 300 | 777 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 2.BI_3015 | 3 | Авария шиберной заслонки | [55 empty] | FAN2_SCHIBER_ALARM
BV_3016 | 300 | 778 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.BV_3016 | 5 | Включение вентилятора | [55 empty] | FAN2_REMOTE_SET_ON
AI_3010 | 300 | 779 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.AI_3010 | 0 | Текущая скорость вентилятора | [55 empty] | FAN2_SPEED
AV_3011 | 300 | 780 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.AV_3011 | 2 | Уставка скорости вентилятора | [55 empty] | FAN2_SET_SPEED
VENTILATOR 3 | 1 | 781 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 3 |  | Вытяжной вентилятор №3 | [56 empty] | /svg/MONO_EF.svg
BI_3020 | 300 | 782 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 3.BI_3020 | 3 | Статус вентилятора | [55 empty] | FAN3_STATUS
BI_3021 | 300 | 783 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 3.BI_3021 | 3 | Вентилятор авто | [55 empty] | FAN3_AUTO
BI_3022 | 300 | 784 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 3.BI_3022 | 3 | Вентилятор авария | [55 empty] | FAN3_ALARM
BI_3023 | 300 | 785 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 3.BI_3023 | 3 | Включение вентилятора | [55 empty] | FAN3_SET_ON
BI_3024 | 300 | 786 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 3.BI_3024 | 3 | Статус шиберная заслонка | [55 empty] | FAN3_SCHIBER_STATUS
BI_3025 | 300 | 787 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 3.BI_3025 | 3 | Авария шиберной заслонки | [55 empty] | FAN3_SCHIBER_ALARM
BV_3026 | 300 | 788 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.BV_3026 | 5 | Включение вентилятора | [55 empty] | FAN3_REMOTE_SET_ON
AI_3020 | 300 | 789 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.AI_3020 | 0 | Текущая скорость вентилятора | [55 empty] | FAN3_SPEED
AV_3021 | 300 | 790 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.AV_3021 | 2 | Уставка скорости вентилятора | [55 empty] | FAN3_SET_SPEED
VENTILATOR 4 | 1 | 791 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 4 |  | Вытяжной вентилятор №4 | [56 empty] | /svg/MONO_EF.svg
BI_3030 | 300 | 792 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 4.BI_3030 | 3 | Статус вентилятора | [55 empty] | FAN4_STATUS
BI_3031 | 300 | 793 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 4.BI_3031 | 3 | Вентилятор авто | [55 empty] | FAN4_AUTO
BI_3032 | 300 | 794 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 4.BI_3032 | 3 | Вентилятор авария | [55 empty] | FAN4_ALARM
BI_3033 | 300 | 795 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 4.BI_3033 | 3 | Включение вентилятора | [55 empty] | FAN4_SET_ON
BI_3034 | 300 | 796 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 4.BI_3034 | 3 | Статус шиберная заслонка | [55 empty] | FAN4_SCHIBER_STATUS
BI_3035 | 300 | 797 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 4.BI_3035 | 3 | Авария шиберной заслонки | [55 empty] | FAN4_SCHIBER_ALARM
BV_3036 | 300 | 798 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.BV_3036 | 5 | Включение вентилятора | [55 empty] | FAN4_REMOTE_SET_ON
AI_3030 | 300 | 799 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.AI_3030 | 0 | Текущая скорость вентилятора | [55 empty] | FAN4_SPEED
AV_3031 | 300 | 800 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 1.AV_3031 | 2 | Уставка скорости вентилятора | [55 empty] | FAN4_SET_SPEED
VENTILATOR5 | 1 | 801 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR5 |  | Вытяжной вентилятор №5 | [56 empty] | /svg/MINI_EF.svg
BI_3040 | 300 | 802 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR5.BI_3040 | 3 | Статус вентилятора | [55 empty] | FAN5_STATUS
VENTILATOR6 | 1 | 803 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR6 |  | Вытяжной вентилятор №6 | [56 empty] | /svg/MINI_EF.svg
BI_3045 | 300 | 804 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR6.BI_3045 | 3 | Статус вентилятора | [55 empty] | FAN6_STATUS
VENTILATOR 7 | 1 | 805 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 7 |  | Вытяжной вентилятор №7 | [56 empty] | /svg/MINI_EF.svg
BI_3041 | 300 | 806 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR5.BI_3041 | 3 | Статус вентилятора | [55 empty] | FAN7_STATUS
VENTILATOR8 | 1 | 807 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR8 |  | Вытяжной вентилятор №8 | [56 empty] | /svg/MINI_EF.svg
BI_3042 | 300 | 808 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR8.BI_3042 | 3 | Статус вентилятора | [55 empty] | FAN8_STATUS
VENTILATOR 9 | 1 | 809 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 9 |  | Вытяжной вентилятор №9 | [56 empty] | /svg/MINI_EF.svg
BI_3043 | 300 | 810 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 9.BI_3043 | 3 | Статус вентилятора | [55 empty] | FAN9_STATUS
VENTILATOR 10 | 1 | 811 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 10 |  | Вытяжной вентилятор №10 | [56 empty] | /svg/MINI_EF.svg
BI_3044 | 300 | 812 | Site:Engineering.Ventilation.RetFans.VENTILATOR 10.BI_3044 | 3 | Статус вентилятора | [55 empty] | FAN17_STATUS
Heat_supply | 1 | 813 | Site:Engineering.Heat_supply |  | Теплоснабжение | [56 empty] | /svg/MAIN_HEAT.svg
ITP | 1 | 814 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP |  | Индивидуальный тепловой пункт №1 | [56 empty] | /svg/ITP.svg
sensor_te_2 | 400 | 815 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.sensor_te_2 | 0 | Температура обр. ГВС | [30 empty] | true | 1 | [23 empty] | RET_TEMP_GVS
sensor_te_1 | 400 | 816 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.sensor_te_1 | 0 | Температура подачи ГВС | [30 empty] | true | 1 | [23 empty] | SUP_TEMP_GVS
sensor_te_3 | 400 | 817 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.sensor_te_3 | 0 | Температура подачи Отопления | [30 empty] | true | 1 | [23 empty] | RET_TEMP_HEAT
sensor_te_4 | 400 | 818 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.sensor_te_4 | 0 | Температура обр. Отопления | [30 empty] | true | 1 | [23 empty] | SUP_TEMP_HEAT
sensor_te_5 | 400 | 819 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.sensor_te_5 | 0 | Температура ХВС подпитка | [30 empty] | true | 1 | [23 empty] | CW_TEMP
sensor_te_6 | 400 | 820 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.sensor_te_6 | 0 | Температура подачи теплоносителя | [30 empty] | true | 1 | [23 empty] | HEAT_SUP_TEMP
sensor_te_7 | 400 | 821 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.sensor_te_7 | 0 | Температура обр. теплоносителя | [30 empty] | true | 1 | [23 empty] | HEAT_RET_TEMP
sensor_pe_1 | 400 | 822 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.sensor_pe_1 | 0 | Давление подачи теплоносителя | [30 empty] | true | 1 | [23 empty] | HEAT_SUP_PRESSURE
sensor_pe_2 | 400 | 823 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.sensor_pe_2 | 0 | Давление обр. теплоносителя | [30 empty] | true | 1 | [23 empty] | HEAT_RET_PRESSURE
sensor_pds_1 | 400 | 824 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.sensor_pds_1 | 3 | Перепад давления насосов ГВС | [55 empty] | PUMP_DPS_GVS
sensor_pds_2 | 400 | 825 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.sensor_pds_2 | 3 | Перепад давления насосов Отопления | [55 empty] | PUMP_DPS_HEAT
flowmeter_fde_1 | 400 | 826 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.flowmeter_fde_1 | 0 | Расход подачи теплоносителя | [55 empty] | SUP_HEAT_FLOW
flowmeter_fde_2 | 400 | 827 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.flowmeter_fde_2 | 0 | Расход обр. теплоносителя | [55 empty] | RET_HEAT_FLOW
nc1_status | 400 | 828 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.nc1_status | 3 | Насос НЦ-1 статус | [55 empty] | NC1_STATUS
nc1_alarm | 400 | 829 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.nc1_alarm | 3 | Насос НЦ-1 авария | [55 empty] | NC1_ALARM
nc1_auto | 400 | 830 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.nc1_auto | 3 | Насос НЦ-1 авто\ручн | [55 empty] | NC1_AUTO
nc1_control | 400 | 831 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.nc1_control | 5 | Насос НЦ-1 управление | [55 empty] | NC1_CONTROL
nc2_status | 400 | 832 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.nc2_status | 3 | Насос НЦ-2 статус | [55 empty] | NC2_STATUS
nc2_alarm | 400 | 833 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.nc2_alarm | 3 | Насос НЦ-2 авария | [55 empty] | NC2_ALARM
nc2_auto | 400 | 834 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.nc2_auto | 3 | Насос НЦ-2 авто\ручн | [55 empty] | NC2_AUTO
nc2_control | 400 | 835 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.nc2_control | 5 | Насос НЦ-2 управление | [55 empty] | NC2_CONTROL
nc3_status | 400 | 836 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.nc3_status | 3 | Насос НЦ-3 статус | [55 empty] | NC3_STATUS
nc3_alarm | 400 | 837 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.nc3_alarm | 3 | Насос НЦ-3 авария | [55 empty] | NC3_ALARM
nc3_auto | 400 | 838 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.nc3_auto | 3 | Насос НЦ-3 авто\ручн | [55 empty] | NC3_AUTO
nc3_control | 400 | 839 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.nc3_control | 5 | Насос НЦ-3 управление | [55 empty] | NC3_CONTROL
nc4_status | 400 | 840 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.nc4_status | 3 | Насос НЦ-4 статус | [55 empty] | NC4_STATUS
nc4_alarm | 400 | 841 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.nc4_alarm | 3 | Насос НЦ-4 авария | [55 empty] | NC4_ALARM
nc4_auto | 400 | 842 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.nc4_auto | 3 | Насос НЦ-4 авто\ручн | [55 empty] | NC4_AUTO
nc4_control | 400 | 843 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.nc4_control | 5 | Насос НЦ-4 управление | [55 empty] | NC4_CONTROL
gvs_set_temp | 400 | 844 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.gvs_set_temp | 2 | Уставка температуры ГВС | [55 empty] | SET_TEMP_GVS
valve1_pos | 400 | 845 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.valve1_pos | 0 | Положение клапана регулирования ГВС | [55 empty] | VALVE_GVS_STATUS
valve2_pos | 400 | 846 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.valve2_pos | 0 | Положение клапана регулирования Отопления | [55 empty] | VALVE_HEAT_STATUS
valve1_set_pos | 400 | 847 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.valve1_set_pos | 2 | Управление клапаном ГВС | [55 empty] | VALVE_GVS_SET
valve2_set_pos | 400 | 848 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP.valve2_set_pos | 2 | Управление клапаном Отопление | [55 empty] | VALVE_HEAT_SET
WC_WS | 1 | 849 | Site:Engineering.WC_WS |  | Водоснабжение и водоотведение | [56 empty] | /svg/MAIN_WS.svg
KNS | 1 | 850 | Site:Engineering.WC_WS.KNS |  | Канализационная насосная станция | [56 empty] | /svg/KNS.svg
FIT1 | 500 | 851 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.FIT1 | 0 | Расход | 0.000000 | [29 empty] | true | 1 | [23 empty] | KNS5_WQE-1
FIT2 | 500 | 852 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.FIT2 | 0 | Расход | 0.000000 | [29 empty] | true | 1 | [23 empty] | KNS5_WQE-2
Alarm | 500 | 853 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.Alarm | 3 | Авария | inactive
Ctrl | 500 | 854 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.Ctrl | 4 | Управление | inactive | [54 empty] | KNS5_MKO-CONTROL
Alarm1 | 500 | 855 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.Alarm1 | 5 | Авария | inactive | [54 empty] | KNS5_MKO-ALARM
Pres | 500 | 856 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.Pres | 3 | Давл. воздуха в канале | active
Start | 500 | 857 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.Start | 4 | Запуск | inactive | [54 empty] | KNS5_GK-START
AlarmN | 500 | 858 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.AlarmN | 5 | Нет сети | inactive | [54 empty] | KNS5_GK-STOP
DOP2 | 500 | 859 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.DOP2 | 5 | Открыта дверца | active | [54 empty] | KNS5_GK-ALARM
Stop | 500 | 860 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.Stop | 4 | Останов | active | [29 empty] | true | 1
PI2 | 500 | 861 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.PI2 | 0 | Давление 2 | 5.266250 | [54 empty] | KNS5_PE2-STSTUS
Al1 | 500 | 862 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.Al1 | 3 | Авария Н1 | active
Al2 | 500 | 863 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.Al2 | 3 | Авария Н2 | active
Al3 | 500 | 864 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.Al3 | 3 | Авария Н3 | active
Alarm | 500 | 865 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.Alarm | 3 | Общая Авария | inactive
Over | 500 | 866 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.Over | 3 | Переполнение | inactive
Work1 | 500 | 867 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.Work1 | 3 | Работа Н1 | inactive | [54 empty] | KNS5_N1-STATUS
Work2 | 500 | 868 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.Work2 | 3 | Работа Н2 | inactive | [54 empty] | KNS5_N2-STATUS
Work3 | 500 | 869 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.Work3 | 3 | Работа Н3 | inactive | [54 empty] | KNS5_N3-STATUS
Per1 | 500 | 870 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.Per1 | 5 | Переполнение | inactive | [54 empty] | KNS5_LEVEL-HI-ALARM
AlaP1 | 500 | 871 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.AlaP1 | 5 | Неисправность Н1 | inactive | [54 empty] | KNS5_N1-ALARM
AlaP2 | 500 | 872 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.AlaP2 | 5 | Неисправность Н2 | inactive | [54 empty] | KNS5_N2-ALARM
AlaP3 | 500 | 873 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.AlaP3 | 5 | Неисправность Н3 | inactive | [54 empty] | KNS5_N3-ALARM
Alarm1 | 500 | 874 | Site:Engineering.WC_WS.KNS.Alarm1 | 5 | Общая неисправность | inactive | [54 empty] | KNS5_COM-ALARM
LOS | 1 | 875 | Site:Engineering.WC_WS.LOS |  | Локальные очистные сооружения поверхностного стока | [56 empty] | /svg/LOS.svg
2_Vlm | 600 | 876 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.2_Vlm | 0 | Расход воды на полив территории | 0.000000 | [54 empty] | LOS_FQI-2-ST
3_Vlm | 600 | 877 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.3_Vlm | 0 | Расход воды на полив территории | 0.000000 | [54 empty] | LOS_FQI-3-ST
4_Vlm | 600 | 878 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.4_Vlm | 0 | Расход воды на полив территории | 0.000000 | [54 empty] | LOS_FQI-4-ST
Press | 600 | 879 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.Press | 0 | Давление | 65535.000000 | [29 empty] | true | 1 | [23 empty] | LOS_MPC-PRESS
State | 600 | 880 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.State | 0 | Режим работы | 0.000000
UST | 600 | 881 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.UST | 1 | Уставка | 5000.000000
ALN79 | 600 | 882 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.ALN79 | 3 | Авария насосной станции | inactive | [54 empty] | LOS_MPC-ALARM
WRN79 | 600 | 883 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.WRN79 | 3 | Предупреждение насосной станции | inactive
ONOFF | 600 | 884 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.ONOFF | 4 | Отключение/Включение | inactive | [54 empty] | LOS_MPC-CONTROL
LOCREM79 | 600 | 885 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.LOCREM79 | 5 | Локальное/Дистанционное | inactive
ONN79 | 600 | 886 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.ONN79 | 5 | Включить станцию | inactive
LevClWt | 600 | 887 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.LevClWt | 0 | Уровень в резерв очищ воды | 2.520750 | [29 empty] | true | 1 | [23 empty] | LOS_CW-TANK-LEVEL
LevSawAR | 600 | 888 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.LevSawAR | 0 | Уров сточ вод в аккум резерв | 3.570500 | [29 empty] | true | 1 | [23 empty] | LOS_DW-ACCUM-LEVEL
FlSl3 | 600 | 889 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.FlSl3 | 3 | Уровень SL3 (аварийный) | active | [54 empty] | LOS_SL3-STATUS
LevelSL4 | 600 | 890 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.LevelSL4 | 3 | Уровень SL4 (нижний) | active | [54 empty] | LOS_SL4-STATUS
LevelSL5 | 600 | 891 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.LevelSL5 | 3 | Уровень SL5 (рабочий 1) | active | [54 empty] | LOS_SL5-STATUS
LevelSL6 | 600 | 892 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.LevelSL6 | 3 | Уровень SL6 (рабочий 2) | active | [54 empty] | LOS_SL6-STATUS
LevelSL7 | 600 | 893 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.LevelSL7 | 3 | Уровень SL7 (максимальный) | active | [54 empty] | LOS_SL7-STATUS
LevelSL8 | 600 | 894 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.LevelSL8 | 3 | Уровень SL8 (аварийный) | inactive | [54 empty] | LOS_SL8-STATUS
AlLvClWt1 | 600 | 895 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.AlLvClWt1 | 4 | Авар уров в резерв очищ воды | inactive | [54 empty] | LOS_CW-TANK-LVL-ALARM
AlLvSwAR1 | 600 | 896 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.AlLvSwAR1 | 4 | Авар уров сточ вод в аккум резерв | active | [54 empty] | LOS_DW-ACCUM-OVERLEVEL
H5_Al | 600 | 897 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.H5_Al | 3 | Авария НД5 | inactive | [54 empty] | LOS_ND5-ALARM
H6_Al | 600 | 898 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.H6_Al | 3 | Авария НД6 | inactive | [54 empty] | LOS_ND6-ALARM
H5_St | 600 | 899 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.H5_St | 3 | Работа НД5 | inactive | [54 empty] | LOS_ND5-STATUS
H6_St | 600 | 900 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.H6_St | 3 | Работа НД6 | inactive | [54 empty] | LOS_ND6-STATUS
H1WORK | 600 | 901 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.H1WORK | 3 | Насос 1 в работе | inactive
H2WORK | 600 | 902 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.H2WORK | 3 | Насос 2 в работе | inactive
H3_AlPm | 600 | 903 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.H3_AlPm | 3 | Авария насоса Н3 | inactive | [54 empty] | LOS_N3-ALARM
H4_AlPm | 600 | 904 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.H4_AlPm | 3 | Авария насоса Н4 | inactive | [54 empty] | LOS_N4-ALARM
H3_StPm | 600 | 905 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.H3_StPm | 3 | Работа насоса Н3 | inactive | [54 empty] | LOS_N3-STATUS
H4_StPm | 600 | 906 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.H4_StPm | 3 | Работа насоса Н4 | inactive | [54 empty] | LOS_N4-STATUS
Al | 600 | 907 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.Al | 3 | Авария | inactive | [54 empty] | LOS_UFO-1-ALARM
Ready | 600 | 908 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.Ready | 3 | Готовность | inactive | [54 empty] | LOS_UFO-1-READY
RemCt | 600 | 909 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.RemCt | 3 | Дистанц управл | inactive | [54 empty] | LOS_UFO-1-DIST-CONTROL
Warn | 600 | 910 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.Warn | 3 | Предупреждение | inactive
Star | 600 | 911 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.Star | 4 | Пуск | inactive | [54 empty] | LOS_UFO-1-START
Stop | 600 | 912 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.Stop | 4 | Стоп | active | [54 empty] | LOS_UFO-1-STOP
EN | 600 | 913 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.EN | 5 | Разрешить работу | active
Al | 600 | 914 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.Al | 3 | Авария | inactive | [54 empty] | LOS_UFO-2-ALARM
Ready | 600 | 915 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.Ready | 3 | Готовность | inactive | [54 empty] | LOS_UFO-2-READY
Rem | 600 | 916 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.Rem | 3 | Дистанц управл | inactive | [54 empty] | LOS_UFO-2-DIST-CONTROL
Warn | 600 | 917 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.Warn | 3 | Предупреждение | inactive
Star | 600 | 918 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.Star | 4 | Пуск | inactive | [54 empty] | LOS_UFO-2-START
Stop | 600 | 919 | Site:Engineering.WC_WS.LOS.Stop | 4 | Стоп | active | [54 empty] | LOS_UFO-2-STOP
RCHV | 1 | 920 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV |  | Резервуар чистой воды | [56 empty] | /svg/RCHV.svg
AutoMod | 600 | 921 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.AutoMod | 3 | Автоматический режим | active | [54 empty] | AUTO-MODE
HiLvl1 | 600 | 922 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.HiLvl1 | 3 | Верхний уровень П3 РЧВ1 | inactive | [54 empty] | LEVEL-HI-TANK1
LoLvl1 | 600 | 923 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.LoLvl1 | 3 | Нижний уровень П1 РЧВ1 | active | [54 empty] | LEVEL-LOW-TANK1
DistMod | 600 | 924 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.DistMod | 3 | Дистанционный режим | inactive | [54 empty] | DISTANCE-MODE
HiLvl2 | 600 | 925 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.HiLvl2 | 3 | Верхний уровень П3 РЧВ2 | inactive | [54 empty] | LEVEL-HI-TANK2
LoLvl2 | 600 | 926 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.LoLvl2 | 3 | Нижний уровень П1 РЧВ2 | active | [54 empty] | LEVEL-LOW-TANK2
ManMod | 600 | 927 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.ManMod | 3 | Ручной режим | inactive | [54 empty] | HAND-MODE
PmAlm1 | 600 | 928 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.PmAlm1 | 3 | Авария Н1 | inactive | [54 empty] | N1-ALARM
PmAlm2 | 600 | 929 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.PmAlm2 | 3 | Авария Н2 | inactive | [54 empty] | N2-ALARM
PmFB1 | 600 | 930 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.PmFB1 | 3 | Работа Н1 | inactive | [54 empty] | N1-STATUS
PmFB2 | 600 | 931 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.PmFB2 | 3 | Работа Н2 | inactive | [54 empty] | N2-STATUS
UFChng | 600 | 932 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.UFChng | 3 | Замена лампы УФ1 | inactive | [54 empty] | UFO-1-LAMP-ALARM
UFMain | 600 | 933 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.UFMain | 3 | Основной УФ | active | [54 empty] | UFO-HEAD
UFPerms1 | 600 | 934 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.UFPerms1 | 3 | Разрешение на вкл. УФ1 | active | [54 empty] | UFO-1-READY
UFPerms2 | 600 | 935 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.UFPerms2 | 3 | Разрешение на вкл. УФ2 | active | [54 empty] | UFO-2-READY
RChVRun1 | 600 | 936 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.RChVRun1 | 3 | РЧВ1 вкл. | active | [54 empty] | CWT-1-STATUS
RChVRun2 | 600 | 937 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.RChVRun2 | 3 | РЧВ2 вкл. | active | [54 empty] | CWT-2-STATUS
ShUDrCls | 600 | 938 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.ShUDrCls | 3 | Закрыта дверь в шкафу управления | inactive
VlvAlm1 | 600 | 939 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvAlm1 | 3 | Задвижка 1 авария | inactive | [54 empty] | VALVE-1-ALARM
VlvAlm2 | 600 | 940 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvAlm2 | 3 | Задвижка 2 авария | active | [54 empty] | VALVE-2-ALARM
VlvAlm3 | 600 | 941 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvAlm3 | 3 | Задвижка 3 авария | inactive | [54 empty] | VALVE-3-ALARM
VlvAlm4 | 600 | 942 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvAlm4 | 3 | Задвижка 4 авария | inactive | [54 empty] | VALVE-4-ALARM
VlvAlm5 | 600 | 943 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvAlm5 | 3 | Задвижка 5 авария | inactive | [54 empty] | VALVE-5-ALARM
VlvAlm6 | 600 | 944 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvAlm6 | 3 | Задвижка 6 авария | inactive | [54 empty] | VALVE-6-ALARM
VlvAlm7 | 600 | 945 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvAlm7 | 3 | Задвижка 7 авария | inactive | [54 empty] | VALVE-7-ALARM
VlvClsSt1 | 600 | 946 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvClsSt1 | 3 | Задвижка 1 закрыта | active | [54 empty] | VALVE-1-OFF
VlvClsSt2 | 600 | 947 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvClsSt2 | 3 | Задвижка 2 закрыта | inactive | [54 empty] | VALVE-2-OFF
VlvClsSt3 | 600 | 948 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvClsSt3 | 3 | Задвижка 3 закрыта | active | [54 empty] | VALVE-3-OFF
VlvClsSt4 | 600 | 949 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvClsSt4 | 3 | Задвижка 4 закрыта | active | [54 empty] | VALVE-4-OFF
VlvClsSt5 | 600 | 950 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvClsSt5 | 3 | Задвижка 5 закрыта | active | [54 empty] | VALVE-5-OFF
VlvClsSt6 | 600 | 951 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvClsSt6 | 3 | Задвижка 6 закрыта | active | [54 empty] | VALVE-6-OFF
VlvClsSt7 | 600 | 952 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvClsSt7 | 3 | Задвижка 7 закрыта | active | [54 empty] | VALVE-7-OFF
VlvOpnSt1 | 600 | 953 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvOpnSt1 | 3 | Задвижка 1 открыта | inactive | [54 empty] | VALVE-1-ON
VlvOpnSt2 | 600 | 954 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvOpnSt2 | 3 | Задвижка 2 открыта | inactive | [54 empty] | VALVE-2-ON
VlvOpnSt3 | 600 | 955 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvOpnSt3 | 3 | Задвижка 3 открыта | inactive | [54 empty] | VALVE-3-ON
VlvOpnSt4 | 600 | 956 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvOpnSt4 | 3 | Задвижка 4 открыта | inactive | [54 empty] | VALVE-4-ON
VlvOpnSt5 | 600 | 957 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvOpnSt5 | 3 | Задвижка 5 открыта | inactive | [54 empty] | VALVE-5-ON
VlvOpnSt6 | 600 | 958 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvOpnSt6 | 3 | Задвижка 6 открыта | inactive | [54 empty] | VALVE-6-ON
VlvOpnSt7 | 600 | 959 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvOpnSt7 | 3 | Задвижка 7 открыта | inactive | [54 empty] | VALVE-7-ON
UFChng2 | 600 | 960 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.UFChng2 | 3 | Замена лампы УФ2 | inactive | [54 empty] | UFO-2-LAMP-ALARM
WORKLvl1 | 600 | 961 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.WORKLvl1 | 3 | Рабочий уровень П2 РЧВ1 | active | [54 empty] | LEVEL-NORMAL-TANK1
WORKLvl2 | 600 | 962 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.WORKLvl2 | 3 | Рабочий уровень П2 РЧВ2 | active | [54 empty] | LEVEL-NORMAL-TANK2
GenAlm | 600 | 963 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.GenAlm | 4 | Общая неисправность | active | [54 empty] | COM-ALARM
PmRun1 | 600 | 964 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.PmRun1 | 4 | Пуск Н1 | inactive | [54 empty] | N1-START
PmRun2 | 600 | 965 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.PmRun2 | 4 | Пуск Н2 | inactive | [54 empty] | N2-START
UFRun1 | 600 | 966 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.UFRun1 | 4 | Вкл. УФ1 | inactive | [54 empty] | UFO-1-START
UFRun2 | 600 | 967 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.UFRun2 | 4 | Вкл. УФ2 | inactive | [54 empty] | UFO-2-START
VlvCls1 | 600 | 968 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvCls1 | 4 | Закрыть задвижку 1 | inactive | [54 empty] | VALVE-1-CLOSE
VlvCls2 | 600 | 969 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvCls2 | 4 | Закрыть задвижку 2 | active | [54 empty] | VALVE-2-CLOSE
VlvCls36 | 600 | 970 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvCls36 | 4 | Закрыть задвижки 3-6 | inactive | [54 empty] | VALVE-3-6-CLOSE
VlvCls7 | 600 | 971 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvCls7 | 4 | Закрыть задвижку 7 | inactive | [54 empty] | VALVE-7-CLOSE
VlvOpn1 | 600 | 972 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvOpn1 | 4 | Открыть задвижку 1 | inactive | [54 empty] | VALVE-1-OPEN
VlvOpn2 | 600 | 973 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvOpn2 | 4 | Открыть задвижку 2 | inactive | [54 empty] | VALVE-2-OPEN
VlvOpn36 | 600 | 974 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvOpn36 | 4 | Открыть задвижки 3-6 | inactive | [54 empty] | VALVE-3-6-OPEN
VlvOpn7 | 600 | 975 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvOpn7 | 4 | Открыть задвижку 7 | inactive | [54 empty] | VALVE-7-OPEN
PmAlCtRst | 600 | 976 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.PmAlCtRst | 5 | Сброс счетчиков аварий насосов | inactive
RunPrfMan | 600 | 977 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.RunPrfMan | 5 | Включение очистки вручную | inactive
PmChMan | 600 | 978 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.PmChMan | 5 | Смена насосов вручную | inactive
VlvClMan7 | 600 | 979 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvClMan7 | 5 | Дист. закрыть З.7 | inactive | [54 empty] | LOS_VALVE-3-7-DIST-CLOSE
VlvOpMan7 | 600 | 980 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.VlvOpMan7 | 5 | Дист. открыть З.7 | inactive | [54 empty] | LOS_VALVE-3-7-DIST-OPEN
BADLOG1 | 600 | 981 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.BADLOG1 | 5 | Неисправнсть поплавков Р1 | inactive | [54 empty] | LOS_LEVEL1-FAULT
BADLOG2 | 600 | 982 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.BADLOG2 | 5 | Неисправность поплавков Р2 | inactive | [54 empty] | LOS_LEVEL2-FAULT
CIRC | 600 | 983 | Site:Engineering.WC_WS.RCHV.CIRC | 5 | Включить циркуляцию | inactive | [54 empty] | LOS_RECIRC-START
POOL | 1 | 984 | Site:Engineering.WC_WS.POOL |  | Водоподготовка бассейна | [56 empty] | /svg/POOL.svg
CLMIN | 600 | 985 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.CLMIN | 3 | мин. Концентрация хлора | inactive | [54 empty] | CPR-CL-MIN
CLMAX | 600 | 986 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.CLMAX | 3 | макс. Концентрация хлора | inactive | [54 empty] | CPR-CL-MAX
PHMIN | 600 | 987 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.PHMIN | 3 | мин. рН-показатель | inactive | [54 empty] | CPR-PH-MIN
PHMAX | 600 | 988 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.PHMAX | 3 | макс. рН-показатель | inactive | [54 empty] | CPR-PH-MAX
OVMIN | 600 | 989 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.OVMIN | 3 | мин. ОВ потенциал | inactive | [54 empty] | CPR-OV-MIN
CLZAP | 600 | 990 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.CLZAP | 3 | Сообщение о наличии запаса хлора | inactive
PHZAPDEC | 600 | 991 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.PHZAPDEC | 3 | Сообщение о наличии запаса средств | inactive
PHZAPINC | 600 | 992 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.PHZAPINC | 3 | Сообщение о наличии запаса средств | inactive
LOWFLOW | 600 | 993 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.LOWFLOW | 3 | Недостаточный расход – измеритель | inactive
HZAL1 | 600 | 994 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.HZAL1 | 3 | Хлорозонная установка 1 - неисправн | inactive | [54 empty] | CPR-HZ1-ALARM
HZAL2 | 600 | 995 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.HZAL2 | 3 | Хлорозонная установка 2 - неисправн | inactive | [54 empty] | CPR-HZ2-ALARM
HZAL3 | 600 | 996 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.HZAL3 | 3 | Хлорозонная установка 3 - неисправн | inactive | [54 empty] | CPR-HZ3-ALARM
HZAL4 | 600 | 997 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.HZAL4 | 3 | Хлорозонная установка 4 - неисправн | inactive | [54 empty] | CPR-HZ4-ALARM
HZ1LOWSAL | 600 | 998 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.HZ1LOWSAL | 3 | Хлорозонная установка 1 – недостат | inactive
HZ2LOWSAL | 600 | 999 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.HZ2LOWSAL | 3 | Хлорозонная установка 2 – недостат | inactive
HZ3LOWSAL | 600 | 1000 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.HZ3LOWSAL | 3 | Хлорозонная установка 3 – недостат | inactive
HZ4LOWSAL | 600 | 1001 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.HZ4LOWSAL | 3 | Хлорозонная установка 4 – недостат | inactive
Lowflclw | 600 | 1002 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.Lowflclw | 3 | Общая авария | inactive | [54 empty] | CPR-COM-ALARM
CLWAT | 600 | 1003 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.CLWAT | 3 | Общее предупреждение | inactive
CAPEMP | 600 | 1004 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.CAPEMP | 3 | Нагрев включен | inactive | [54 empty] | CPR-HEAT-ON
CAPFULL | 600 | 1005 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.CAPFULL | 3 | Фильтровальная установка выключен | active | [54 empty] | CPR-FILTR-UNIT-OFF
CAPFULL 1 | 600 | 1006 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.CAPFULL 1 | 3 | Терморегулирование включено | active | [54 empty] | CPR-TERM-REG-ON
CLFACT | 600 | 1007 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.CLFACT | 0 | Фактическое значение по хлору | 1.000000 | [54 empty] | CPR-CL
PHFACT | 600 | 1008 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.PHFACT | 0 | Фактическое значение по pH | 716.000000 | [54 empty] | CPR-PH
OVPOT | 600 | 1009 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.OVPOT | 0 | Фактическое значение по ОВ потенци | 354.000000 | [54 empty] | CPR-OV
TEMP | 600 | 1010 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.TEMP | 0 | Фактическое значение по температу? | 1100.000000 | [54 empty] | CPR-TEMP
TEMPUST | 600 | 1011 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.TEMPUST | 0 | Уставка температуры бассейна | 100.000000 | [54 empty] | CPR-TEMP-POOL-SET
LOWFLOW | 600 | 1012 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.LOWFLOW | 3 | Недостаточный расход – очищенная ? | inactive | [54 empty] | WP-LOW-FLOW
CLWAT | 600 | 1013 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.CLWAT | 3 | Приток пресной воды | inactive | [54 empty] | WP-CW-ON
PHMIN | 600 | 1014 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.PHMIN | 3 | Накопительная емкость для воды - пу | inactive | [54 empty] | WP-CW-TANK-MIN
PHMAX | 600 | 1015 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.PHMAX | 3 | Накопительная емкость для воды - за | inactive | [54 empty] | WP-CW-TANK-MAX
DRYRUN | 600 | 1016 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.DRYRUN | 3 | Защита от сухого хода | inactive
WASHF1 | 600 | 1017 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.WASHF1 | 3 | Промывка фильтра 1 | inactive | [54 empty] | WP-FILTR1-CLEAN
WASHF2 | 600 | 1018 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.WASHF2 | 3 | Промывка фильтра 2 | inactive | [54 empty] | WP-FILTR2-CLEAN
WASHF3 | 600 | 1019 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.WASHF3 | 3 | Промывка фильтра 3 | inactive | [54 empty] | WP-FILTR3-CLEAN
WASHF4 | 600 | 1020 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.WASHF4 | 3 | Промывка фильтра 4 | inactive | [54 empty] | WP-FILTR4-CLEAN
ENHEAT | 600 | 1021 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.ENHEAT | 3 | Нагрев включен | inactive | [54 empty] | WP-HEAT-ON
GENAL | 600 | 1022 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.GENAL | 3 | Общая неисправность | active | [54 empty] | WP-COM-ALARM
GENWAR | 600 | 1023 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.GENWAR | 3 | Общее предупреждение | inactive
PF1EN | 600 | 1024 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.PF1EN | 3 | Насос фильтра 1 работа | inactive | [54 empty] | WP-FL-PUMP1-STATUS
PF2EN | 600 | 1025 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.PF2EN | 3 | Насос фильтра 2 работа | inactive | [54 empty] | WP-FL-PUMP2-STATUS
PF1AL | 600 | 1026 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.PF1AL | 3 | Насос фильтра 1 неисправность | inactive | [54 empty] | WP-FL-PUMP1-ALARM
PF2AL | 600 | 1027 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.PF2AL | 3 | Насос фильтра 2 неисправность | inactive | [54 empty] | WP-FL-PUMP2-ALARM
CLFACT | 600 | 1028 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.CLFACT | 0 | Температура воды | 239.000000 | [54 empty] | WP-WATER-SET
TEMPUST | 600 | 1029 | Site:Engineering.WC_WS.POOL.TEMPUST | 1 | Уставка температуры бассейна | 100.000000 | [54 empty] | WP-WATER-TEMP
ITP_2 | 1 | 1030 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2 |  | Индивидуальный тепловой пункт №2 | [56 empty] | /svg/ITP2.svg
OverFlow | 600 | 1031 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.OverFlow | 3 | Заполнение приямка ИТП | inactive | [54 empty] | DP-OVERLEVEL
SHUDN1 | 600 | 1032 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.SHUDN1 | 3 | Авария ШУДН1 | inactive | [54 empty] | DN-1-ALARM
SHUDN2 | 600 | 1033 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.SHUDN2 | 3 | Авария ШУДН2 | inactive | [54 empty] | DN-2-ALARM
SHUDN3 | 600 | 1034 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.SHUDN3 | 3 | Авария ШУДН3 | inactive | [54 empty] | DN-3-ALARM
Htfl | 1 | 1035 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl |  | Контур теплого пола
VL_Vlv | 600 | 1036 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.VL_Vlv | 2 | Клапан | 35.819458 | [54 empty] | HF-VALVE-STATUS
VL_ClsCmd | 600 | 1037 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.VL_ClsCmd | 4 | Команда закрыть | inactive | [54 empty] | HF-VALVE-OFF
VL_OpnCmd | 600 | 1038 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.VL_OpnCmd | 4 | Команда открыть | inactive | [54 empty] | HF-VALVE-ON
VL_SynImp | 600 | 1039 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.VL_SynImp | 5 | Синхроимпульс | inactive
PSoutHf | 600 | 1040 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.PSoutHf | 0 | Давл в обрат труб сист тёпл пол | 0.418400 | [54 empty] | HF-PRESS
TEinHtfl | 600 | 1041 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.TEinHtfl | 0 | Темп в системе тёпл пол | 49.879997 | [54 empty] | HF-TEMP
SPinHtfl | 600 | 1042 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.SPinHtfl | 2 | Устав темп подачи тёпл пол | 50.000000 | [54 empty] | HF-TEMP-SET
SPpsHtfl | 600 | 1043 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.SPpsHtfl | 2 | Устав давл в сист тёпл пол | 2.000000
LcFilHtfl | 600 | 1044 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.LcFilHtfl | 5 | Реж раб подп сист тёпл пол | inactive
SVHfFil | 600 | 1045 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.SVHfFil | 4 | Солен клап подп сист тёпл пол | inactive | [54 empty] | HF-SUBVALVE
ALFBTP | 600 | 1046 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.ALFBTP | 3 | ОС Н1 ТП Авария | inactive | [54 empty] | HF-N1-OS-ALARM
ALFBTP2 | 600 | 1047 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.ALFBTP2 | 3 | ОС Н2 ТП Авария | inactive | [54 empty] | HF-N2-OS-ALARM
PDNTP | 600 | 1048 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.PDNTP | 3 | Перепад Н12 ТП | active | [54 empty] | HF-PDS
ALN1TP | 600 | 1049 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.ALN1TP | 5 | Авария Н1 ТП | inactive | [54 empty] | HF-N1-ALARM
ALN2TP | 600 | 1050 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.ALN2TP | 5 | Авария Н2 ТП | inactive | [54 empty] | HF-N2-ALARM
N1TP | 600 | 1051 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.N1TP | 4 | Насос 1 ТП | inactive | [54 empty] | HF-N1-STATUS
N2TP | 600 | 1052 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.N2TP | 4 | Насос 2 ТП | active | [54 empty] | HF-N2-STATUS
MANONTP1 | 600 | 1053 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.MANONTP1 | 5 | Включить Н1 Руч | inactive | [54 empty] | HF-N1-H-START
MANONTP2 | 600 | 1054 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.MANONTP2 | 5 | Включить Н2 Руч | inactive | [54 empty] | HF-N2-H-START
ALFBTPG | 600 | 1055 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.ALFBTPG | 3 | ОС Н1 ТП ГЛ Авария | inactive | [54 empty] | HF-GL-N1-OS-ALARM
ALFBTPG2 | 600 | 1056 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.ALFBTPG2 | 3 | ОС Н2 ТП ГЛ Авария | inactive | [54 empty] | HF-GL-N2-OS-ALARM
PDNTPGL | 600 | 1057 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.Htfl.PDNTPGL | 3 | Перепад Н12 ТП ГЛ | active | [54 empty] | HF-GL-PDS
HtflG | 1 | 1058 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG |  | Контур теплого пола пр/гл
VL_Vlv | 600 | 1059 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.VL_Vlv | 2 | Клапан | 100.000000 | [54 empty] | HF-GL-VALVE
VL_ClsCmd | 600 | 1060 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.VL_ClsCmd | 4 | Команда закрыть | inactive | [54 empty] | HF-GL-OFF
VL_OpnCmd | 600 | 1061 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.VL_OpnCmd | 4 | Команда открыть | inactive | [54 empty] | HF-GL-ON
VL_SynImp | 600 | 1062 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.VL_SynImp | 5 | Синхроимпульс | inactive
PSoutHfG | 600 | 1063 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.PSoutHfG | 0 | Давл в обрат труб тп п гл | 0.061600 | [54 empty] | HF-GL-PRESS
TEinHtflG | 600 | 1064 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.TEinHtflG | 0 | Темп в системе тёпл пол пр/гл | 45.219997 | [54 empty] | HF-GL-TEMP
SPinHtflG | 600 | 1065 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.SPinHtflG | 2 | Устав темп подачи тёпл пол пр/гл | 50.000000 | [54 empty] | HF-GL-TEMP-SET
SPpsHtflG | 600 | 1066 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.SPpsHtflG | 2 | Устав давл в сист тёпл пол пр/гл | 2.000000
SH11HfGF | 600 | 1067 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.SH11HfGF | 4 | Насос подп сист тёпл пол эт/гл | inactive | [54 empty] | HF-GL-SUBPUMP
SVHfGFil | 600 | 1068 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.SVHfGFil | 4 | Солен клап подп сист тёпл пол пр/гл | inactive | [54 empty] | HF-GL-SUBVALVE
LcFilHfG | 600 | 1069 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.LcFilHfG | 5 | Реж раб подп сист тёпл пол пр/гл | inactive
N1TPGL | 600 | 1070 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.N1TPGL | 4 | Насос 1 ТП ГЛ | inactive | [54 empty] | HF-GL-N1-STATUS
N2TPGL | 600 | 1071 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.N2TPGL | 4 | Насос 2 ТП ГЛ | inactive | [54 empty] | HF-GL-N2-STATUS
MANONGV1 | 600 | 1072 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.MANONGV1 | 5 | Включить Н1 Руч | inactive | [54 empty] | HF-GL-N1-H-START
MANONGV2 | 600 | 1073 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.MANONGV2 | 5 | Включить Н2 Руч | inactive | [54 empty] | HF-GL-N2-H-START
ALN1TPGL | 600 | 1074 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.ALN1TPGL | 5 | Авария Н1 ТП ГЛ | inactive | [54 empty] | HF-GL-N1-H-ALARM
ALN2TPGL | 600 | 1075 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.ALN2TPGL | 5 | Авария Н2 ТП GL | inactive | [54 empty] | HF-GL-N2-H-ALARM
MANONTPG1 | 600 | 1076 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.MANONTPG1 | 5 | Включить Н1 Руч | inactive | [54 empty] | HF-GL-N1-H-START2
MANONTPG2 | 600 | 1077 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.MANONTPG2 | 5 | Включить Н2 Руч | inactive | [54 empty] | HF-GL-N2-H-START2
VKLNTPG | 600 | 1078 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HtflG.VKLNTPG | 5 | Включить насосы ТП Гл | inactive | [54 empty] | HF-GL-PUMPS-START
VT | 1 | 1079 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT |  | Вентиляция
VL_Vlv | 600 | 1080 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.VL_Vlv | 2 | Клапан | 5.000000 | [54 empty] | VV-VALVE
VL_ClsCmd | 600 | 1081 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.VL_ClsCmd | 4 | Команда закрыть | inactive | [54 empty] | VV-VALVE-OFF
VL_OpnCmd | 600 | 1082 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.VL_OpnCmd | 4 | Команда открыть | inactive | [54 empty] | VV-VALVE-ON
VL_SynImp | 600 | 1083 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.VL_SynImp | 5 | Синхроимпульс | inactive
PSoutVent | 600 | 1084 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.PSoutVent | 0 | Давл в обрат труб сист вентиляции | 5.294000 | [54 empty] | VV-PRESS
TEinVent | 600 | 1085 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.TEinVent | 0 | Темп в системе вентиляции | 50.059998 | [54 empty] | VV-TEMP
TEoutVent | 600 | 1086 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.TEoutVent | 0 | Темп обрат теплон сист вентиляции | 47.200001 | [54 empty] | VV-TEMP2
SPpsVent | 600 | 1087 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.SPpsVent | 2 | Устав давл в сист вентиляции | 5.000000
PDNVENT | 600 | 1088 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.PDNVENT | 3 | Перепад Н12 Вент | active | [54 empty] | VV-PDS
SVVentFil | 600 | 1089 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.SVVentFil | 4 | Солен клап заполн сист вентил | inactive | [54 empty] | VV-SUBVALVE
N1VENT | 600 | 1090 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.N1VENT | 4 | Насос 1 вентиляции | inactive | [54 empty] | VV-N1-STATUS
N2VENT | 600 | 1091 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.N2VENT | 4 | Насос 2 вентиляции | active | [54 empty] | VV-N2-STATUS
LcFilVent | 600 | 1092 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.LcFilVent | 5 | Реж раб подп сист вентиляции | active
ALN1VENT | 600 | 1093 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.ALN1VENT | 5 | Авария Н1 вент | inactive | [54 empty] | VV-N1-ALARM
ALN2VENT | 600 | 1094 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.ALN2VENT | 5 | Авария Н2 вент | inactive | [54 empty] | VV-N2-ALARM
ALFBVE1 | 600 | 1095 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.ALFBVE1 | 3 | ОС Н1 Вент Авария | inactive | [54 empty] | VV-N1-OS-ALARM
ALFBVE2 | 600 | 1096 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.ALFBVE2 | 3 | ОС Н2 Вент Авария | inactive | [54 empty] | VV-N2-OS-ALARM
MANONVE1 | 600 | 1097 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.MANONVE1 | 5 | Включить Н1 Руч | inactive | [54 empty] | VV-N1-H-START
MANONVE2 | 600 | 1098 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.MANONVE2 | 5 | Включить Н2 Руч | inactive | [54 empty] | VV-N2-H-START
VKLNVEN | 600 | 1099 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.VT.VKLNVEN | 5 | Включить насосы вентиляции | active | [54 empty] | VV-PUMPS-START
HT | 1 | 1100 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT |  | Контур отопления
VL_Vlv | 600 | 1101 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.VL_Vlv | 2 | Клапан | 5.000000 | [54 empty] | OT-VALVE
VL_ClsCmd | 600 | 1102 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.VL_ClsCmd | 4 | Команда закрыть | inactive | [54 empty] | OT-VALVE-OFF
VL_OpnCmd | 600 | 1103 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.VL_OpnCmd | 4 | Команда открыть | inactive | [54 empty] | OT-VALVE-ON
VL_SynImp | 600 | 1104 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.VL_SynImp | 5 | Синхроимпульс | inactive
PSoutHeat | 600 | 1105 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.PSoutHeat | 0 | Давл в обрат труб сист отопления | 5.347000 | [54 empty] | OT-PRESS
TEinHeat | 600 | 1106 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.TEinHeat | 0 | Темп в системе отопления | 52.619999 | [54 empty] | OT-TEMP
TEoutHeat | 600 | 1107 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.TEoutHeat | 0 | Темп обрат теплон сист отопления | 49.160000 | [54 empty] | OT-TEMP2
SPpsHeat | 600 | 1108 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.SPpsHeat | 2 | Устав давл в сист отопления | 5.000000
StWtHeat1 | 600 | 1109 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.StWtHeat1 | 3 | Водонагреватель 1 | active | [54 empty] | OT-BOIL1-STATUS
StWtHeat2 | 600 | 1110 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.StWtHeat2 | 3 | Водонагреватель 2 | active | [54 empty] | OT-BOIL2-STATUS
LcFilHeat | 600 | 1111 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.LcFilHeat | 5 | Реж раб подп сист отопления | inactive
SVHtFil | 600 | 1112 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.SVHtFil | 4 | Солен клап подп сист отопления | inactive | [54 empty] | OT-SUBVALVE
ALFBOT1 | 600 | 1113 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.ALFBOT1 | 3 | ОС Н1 ОТ Авария | inactive | [54 empty] | OT-N1-OS-ALARM
ALFBOT2 | 600 | 1114 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.ALFBOT2 | 3 | ОС Н2 ОТ Авария | inactive | [54 empty] | OT-N2-OS-ALARM
PDNOT | 600 | 1115 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.PDNOT | 3 | Перепад Н12 ОТ | active | [54 empty] | OT-PDS
N1OT | 600 | 1116 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.N1OT | 4 | Насос 1 ОТ | inactive | [54 empty] | OT-N1-STATUS
N2OT | 600 | 1117 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.N2OT | 4 | Насос 2 ОТ | inactive | [54 empty] | OT-N2-STATUS
ALN1OT | 600 | 1118 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.ALN1OT | 5 | Авария Н1 ОТ | inactive | [54 empty] | OT-N1-ALARM
ALN2OT | 600 | 1119 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.ALN2OT | 5 | Авария Н2 ОТ | inactive | [54 empty] | OT-N2-ALARM
MANONOT1 | 600 | 1120 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.MANONOT1 | 5 | Включить Н1 Руч | inactive | [54 empty] | OT-N1-H-START
MANONOT2 | 600 | 1121 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.MANONOT2 | 5 | Включить Н2 Руч | inactive | [54 empty] | OT-N2-H-START
VKLNOT | 600 | 1122 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.VKLNOT | 5 | Включить насосы отопления | inactive | [54 empty] | OT-PUMPS-START
TEout | 600 | 1123 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.HT.TEout | 0 | Темп наружного воздуха | 9.800000 | [54 empty] | OAT
GVS | 1 | 1124 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.GVS |  | Контур горячего водоснабжения
Psout | 600 | 1125 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.GVS.Psout | 0 | Давл в обрат труб сист ГВС | 4.150000 | [54 empty] | GVS-PRESS
Tein | 600 | 1126 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.GVS.Tein | 0 | Темп в системе ГВС | 58.399998 | [54 empty] | GVS-TEMP
CtVlv1 | 600 | 1127 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.GVS.CtVlv1 | 1 | Регулир клапан 1 сист ГВС | 100.000000 | [54 empty] | GVS-VALVE1
CtVlv2 | 600 | 1128 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.GVS.CtVlv2 | 1 | Регулир клапан 2 сист ГВС | 100.000000 | [54 empty] | GVS-VALVE2
SPTin | 600 | 1129 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.GVS.SPTin | 2 | Устав темп подачи ГВС | 60.000000 | [54 empty] | GVS-TEMP-SET
ALFB | 600 | 1130 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.GVS.ALFB | 3 | ОС Н1 ГВС Авария | inactive | [54 empty] | GVS-N1-OS-ALARM
ALFB | 600 | 1131 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.GVS.ALFB | 3 | ОС Н2 ГВС Авария | inactive | [54 empty] | GVS-N2-OS-ALARM
PDN | 600 | 1132 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.GVS.PDN | 3 | Перепад Н12 | active | [54 empty] | GVS-PDS
N1 | 600 | 1133 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.GVS.N1 | 4 | Насос 1 ГВС | inactive | [54 empty] | GVS-N1-STATUS
N2 | 600 | 1134 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.GVS.N2 | 4 | Насос 2 ГВС | active | [54 empty] | GVS-N2-STATUS
ALN1 | 600 | 1135 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.GVS.ALN1 | 5 | Авария Н1 ГВС | inactive | [54 empty] | GVS-N1-ALARM
ALN2 | 600 | 1136 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.GVS.ALN2 | 5 | Авария Н2 ГВС | inactive | [54 empty] | GVS-N2-ALARM
VKLN | 600 | 1137 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.GVS.VKLN | 5 | Включить насосы ГВС | active | [54 empty] | GVS-PUMPS-START
VKLN | 600 | 1138 | Site:Engineering.Heat_supply.ITP_2.GVS.VKLN | 5 | Включить насосы ТП | active | [54 empty] | HF-PUMPS-START

## Лист1
Бит | Описание
Контрольнок слово SEPAM
0 | Sepam в режиме местной регулировки
6 | Задействована группа уставок В
7 | Задействована группа уставок А
8 | Sepam частично повреждён
9 | Sepam серьёзно повреждён
10 | Sepam в состоянии "потеря информации" в 2ой зоне событий
11 | Наличие событий во 2ой зоне событий
12 | В Sepam не установлено время
13 | Sepam не синхронизирован
14 | Sepam в состоянии "потеря информации" в 1ой зоне событий
15 | Наличие событий во 1ой зоне событий
Защита SEPAM ts1-16
0 | Защита 50/51 Экземпляр 1
1 | Защита 50/51 Экземпляр 2
2 | Защита 50/51 Экземпляр 3
3 | Защита 50/51 Экземпляр 4
4 | Защита 50N/51N Экземпляр 1
5 | Защита 50N/51N Экземпляр 2
6 | Защита 50N/51N Экземпляр 3
7 | Защита 50N/51N Экземпляр 4
8 | Защита 49 RMS сообщение о превышении уставки
9 | Защита 49 RMS срабатывание при превышении уставки
10 | Защита 37 (мин. I)
11 | Защита 37 (макс. I обр. посл.) Экземпляр 1
12 | Защита 37 (макс. I обр. посл.) Экземпляр 2
13 | Защита 48/51 LR (блокировка ротора)
14 | Защита 48/51 LR (блокировка ротора при запуске)
15 | Защита 48/51 LR (затянутый пуск)
Защита SEPAM ts17-32
0 | Защита 27D (мин. напряж. прямой посл.) экземпляр 1
1 | Защита 27D (мин. напряж. прямой посл.) экземпляр 2
2 | Защита 27/27S (мин. напряж.) экземпляр 1
3 | Защита 27/27S (мин. напряж.) экземпляр 2
4 | Защита 27R (мин. напряж. однофазная)
5 | Защита 59 (макс. напряж.) экземпляр 1
6 | Защита 59 (макс. напряж.) экземпляр 2
7 | Защита 59N (макс. напряж.нулевой послед.) экземпляр 1
8 | Защита 59N (макс. напряж.нулевой послед.) экземпляр 2
9 | Защита 81Н (макс. частоты) экземпляр 1
10 | Защита 81Н (макс. частоты) экземпляр 2
11 | Защита 81L (мин. частоты) экземпляр 1
12 | Защита 81L (мин. частоты) экземпляр 2
13 | Защита 81L (мин. частоты) экземпляр 3
14 | Защита 81L (мин. частоты) экземпляр 4
15 | Защита 66 (ограничение количества пусков)
Защита SEPAM ts33-48
0 | Защита 67 экземпляр 1
1 | Защита 67 экземпляр 2
2 | Защита 67N экземпляр 1
3 | Защита 67N экземпляр 2
4 | Защита 47 (макс. напряж. обратной послед.)
5 | Защита 32Р (макс. актив. мощность)
6 | Защита 50BF (отказ выключателя)
7 | Защита 32Q (макс. реактив. мощность)
8 | Защита 51V (макс. I с удержанием по напряжению)
9 | Отказ ТТ
10 | Отказ фаз. ТН
11 | Отказ ТН Vo
Защита SEPAM ts65-80
0 | Защита 49Т модуль 1 уставка сигн. датчика 1
1 | Защита 49Т модуль 1 уставка откл. датчика 1
2 | Защита 49Т модуль 1 уставка сигн. датчика 2
3 | Защита 49Т модуль 1 уставка откл. датчика 2
4 | Защита 49Т модуль 1 уставка сигн. датчика 3
5 | Защита 49Т модуль 1 уставка откл. датчика 3
6 | Защита 49Т модуль 1 уставка сигн. датчика 4
7 | Защита 49Т модуль 1 уставка откл. датчика 4
8 | Защита 49Т модуль 1 уставка сигн. датчика 5
9 | Защита 49Т модуль 1 уставка откл. датчика 5
10 | Защита 49Т модуль 1 уставка сигн. датчика 6
11 | Защита 49Т модуль 1 уставка откл. датчика 6
12 | Защита 49Т модуль 1 уставка сигн. датчика 7
13 | Защита 49Т модуль 1 уставка откл. датчика 7
14 | Защита 49Т модуль 1 уставка сигн. датчика 8
15 | Защита 49Т модуль 1 уставка откл. датчика 8
Защита SEPAM ts81-96
0 | Защита 49Т модуль 2 уставка сигн. датчика 1
1 | Защита 49Т модуль 2 уставка откл. датчика 1
2 | Защита 49Т модуль 2 уставка сигн. датчика 2
3 | Защита 49Т модуль 2 уставка откл. датчика 2
4 | Защита 49Т модуль 2 уставка сигн. датчика 3
5 | Защита 49Т модуль 2 уставка откл. датчика 3
6 | Защита 49Т модуль 2 уставка сигн. датчика 4
7 | Защита 49Т модуль 2 уставка откл. датчика 4
8 | Защита 49Т модуль 2 уставка сигн. датчика 5
9 | Защита 49Т модуль 2 уставка откл. датчика 5
10 | Защита 49Т модуль 2 уставка сигн. датчика 6
11 | Защита 49Т модуль 2 уставка откл. датчика 6
12 | Защита 49Т модуль 2 уставка сигн. датчика 7
13 | Защита 49Т модуль 2 уставка откл. датчика 7
14 | Защита 49Т модуль 2 уставка сигн. датчика 8
15 | Защита 49Т модуль 2 уставка откл. датчика 8
97-112
0 | АПВ введено
1 | АПВ в действии
2 | Окончательное отключение АПВ
3 | Успешное АПВ
4 | Выдача логического ожидания 1
5 | Запрет телерегулировки
6 | Запрет телеуправления
7 | Sepam не квитирован после устранения неисправности
8 | Несогласованность телекоманды / положения
9 | Ошибка соответствия положения или контроль цепи отключения
10 | Сохранение записи осциллограмм аварийных режимов
11 | Отказ управления
12 | Блокировка записи осциллограмм аварийных режимов
13 | Блокировка тепловой защиты
14 | Повреждение датчиков модуля МЕТ 148-1
15 | Повреждение датчиков модуля МЕТ 148-2
113-128
0 | Отключение от термистора
1 | Сигнал от термистора
2 | Внешнее отключение 1
3 | Внешнее отключение 2
4 | Внешнее отключение 3
5 | Отключение от газового реле
6 | Отключение от термостата
7 | Отключение по давлению
8 | Сигнал от газового реле
9 | Сигнал от термостата
10 | Сигнал по давлению
11 | Сигнал SF6
12 | Готовность АПВ
13 | Индуктивный
14 | Ёмкостный
15 | Обратное направление вращения фаз
129-144
0 | Выдача логического ожидания 2
ВХОДЫ SEPAM
0 | Положение “отключено”
1 | Положение “включено”
2 | см. документацию на Sepam
3 | см. документацию на Sepam
4 | см. документацию на Sepam
5 | см. документацию на Sepam
6 | см. документацию на Sepam
7 | см. документацию на Sepam
8 | см. документацию на Sepam
9 | см. документацию на Sepam
ВЫХОДЫ SEPAM
0 | Отключение
1 | Блокировка включения
2 | Устройство отслеживания готовности
3 | Команда на включение